Техническое задание на разработку коммерческого предложения

Модульное здание штаба обособленного подразделения

Общие данные

Место строительства — Оренбургская область

Количество этажей — 2.

Степень огнестойкости — IV.

Класс конструктивной пожарной опасности — С1.

Размер здания 17.01×14.5 м.

Сборка, транспортировка, разгрузка, установка на фундамент, подключение сетей и ПНР на месте назначения — силами Поставщика.

Требования к конструкциям

- Фундамент — дорожные плиты, выполняется силами Заказчика по проекту Поставщика.

- Модульность здания 100% заводской готовности, размер модулей не более 2450×2600 (Ширина×Высота).

- Металлический каркас с вертикальными и горизонтальными связями в необходимых местах (определить проектом). Весь металл должен быть обработан антикоррозийным составом и окрашен.

- Заполнение основания и стен — многослойная конструкция с  утеплителем ППУ (100 мм) или PIR (100 мм), финишным покрытием (см. далее требования к отделке).

- Кровля —Скатная, многослойная конструкция с утеплителем с  утеплителем ППУ (150 мм) или PIR (200 мм), возможно исполнение без организованного водостока. Тип гидроизоляции определить проектом.

- Окна — пластиковый пятикамерный профиль с двухкамерными стеклопакетами. Окна должны быть установлены герметично, строго в плоскости теплоизоляции ограждающей конструкции. Исключить наложение вертикальных конструктивных связей с окнами. При невозможности такого исполнения проработать открывание окон и согласовать с Заказчиком.

- Двери наружные износоустойчивые, допустимые к применению в низких температурах, с терморазрывом, доводчиком. Монтаж в плоскости теплоизоляции ограждающей конструкции.

- Входная группа/крыльцо — просечно-вытяжной лист. Навес с организованным водостоком. Выполнить ограждения с поручнями (при перепаде высоты нуля здания и земли более 450 мм).

- Внутренние лестницы — металлический каркас с ограждениями из профилированной трубы прямоугольных сечений, RAL 7024. Заполнение ступеней рифленый стальной окрашенный металлический лист.

- Наружные лестницы — металлический каркас с ограждениями из профилированной трубы прямоугольных сечений, RAL 5002. Заполнение ступеней просечно-вытяжной окрашенный металлический лист.

Требования к отделке

- Цвет панелей и ограждений снаружи — синий RAL 5002.

- Фасонные элементы, нащельники, ограждения, кроме обрамления (откосов и отливов) окон — синие RAL 5002. Обрамления окон — белые RAL 9003.

- Окна белые без окраски и ламинирования, без подоконников, предусмотреть москитные сетки и внутренние жалюзи/ролл-шторы для солнцезащиты.

- Отделка стен, открытого каркаса внутри, перегородок — белая RAL 9003. При использовании ГКЛ все наружные углы перегородок защитить пластиковым уголком.

- Отделка пола — линолеум износостойкий графитового цвета RAL 7024, класс не ниже 41. Плинтус пластиковый в цвет линолеума. Отделка пола помещений с повышенной влажностью — плитка с герметичной эластичной затиркой.

- Двери межкомнатные белые типа “финские”, гладкие без декора с уплотнителями, без порогов.

Примечание: отделка путей эвакуации должна соответствовать противопожарным нормам.

Требования к инженерным сетям

Наружные сети

- Наружные сети водоотведения выполняются Заказчиком по проекту или Техническому заданию от Поставщика. Результатом является точка подключения к сети у фундамента.

- Подключение модульного здания к сетям и пуско-наладочные работы выполняются Поставщиком.

- Электричество — точка подключения выполняется Заказчиком по проекту или Техническому заданию от Поставщика.

- Водоснабжение и канализация — выполняется Заказчиком по проекту или Техническому заданию от Поставщика. Результатом является точка подключения к сети у фундамента

- Наружное освещение —- предусмотреть проектом.

Внутренние сети

- Внутренние сети отопления — конвекторы электрические.

- Внутренние сети водоснабжения выполнить согласно СП 73.13330.2016

  - ХВС автономное.

  - В отдельном помещении предусмотреть баки для воды (объемом не менее 1 куб. м. в количестве 3 шт, с обвязкой в насосную станцию). Габарит емкости должен проходить в дверной проем.

  - ГВС автономное, с помощью водонагревателей из расчета 1 нагреватель (мощностью 2.5 кВт) на 100 л. воды.

  - Трубопроводы выполнить из пластиковых труб.

  - Канализование — хоз.-бытовая самотечная, из пластиковых труб повышенной прочности с обогревом греющим кабелем.

- Установить приточную систему типа “домовент” в каждом помещении. Установить механическую вытяжку (помещения определить проектом).

- Электричество

  - Предусмотреть 3-х фазную систему. Должно содержать:

    - Розеточную группу для бытовых электроприемников и рабочих мест;

    - Розеточную группу для электрообогрева;

    - Розеточную группу  для систем кондиционирования;

    - Розеточную группу  для систем вентиляции и водонагревателя.

  - ВРУ с УЗО, внутри здания. Подключение в смонтированное здание вводного кабеля выполняет Заказчик по Техническому заданию от Поставщика.

  - Расчетную мощность на модуль заложить в соответствии с Проектом.

  - Электропроводку по зданию выполнить в кабель-каналах. Розетки на высоте 200 мм от пола, включатели 900 мм.

  - Освещение на уровне рабочего места не менее 300 лк, 2700К. Выполнить светодиодными светильниками с соответствующей IP защитой, в зависимости от помещения.

  - У каждого рабочего места предусмотреть не менее 3 бытовых розеток. При наличии рабочих мест не у стен предусмотреть розетки в полу.

  - При монтаже розеток для электрических конвекторов предусмотреть отдельную розеточную группу с равномерным распределеним фаз. Провод марки ВВГнг LS расчетного сечения. Учесть расположение розетки и стороны вывода электропровода у конвектора (левое или правое) во избежание нагрева кабеля самим конвектором.

- Автоматическая пожарная сигнализация — разработать и выполнить в соответствии с проектом (таблички ВЫХОД, аккумулятор, расцепители ОВ и проч.).

- Кондиционирование — выполнить в помещениях с постоянным пребыванием людей. Установку произвести после сборки модульного здания на месте.

- Проектом и поставкой предусмотреть оснащение средствами пожаротушения, а также местами для их хранения.

- Все стыки сетей между модулями/контейнерами выполнить быстросъёмными.

Наполнение

В комплект поставки включить всё необходимое наполнение и оснащение для использования здания конечным потребителем.

- Оборудование (водяные баки, водонагреватели, электрические щиты, приборы отопления и проч.)

- Конечные приборы (умывальники, смесители, унитазы, сушки рук и т. п.)

Требуемая документация на изделие

- Паспорт на здание.

- Инструкция по эксплуатации.

- Инструкция по сборке и разборке.

- Сертификат соответствия на приборы и оборудование.

- Сертификаты на используемые материалы.

- Гарантийный документ на срок не менее 1 года.

Требования к планировочным решениям

Планировочные решения выполнить на основании рисунка: