МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Список литературы
используемой при разработке медико-технического задания на
проектирование педиатрического отделения

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.);

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года№ 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболеваниях вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28января2021года № 3;

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 года № 40;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (Новая редакция);

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194);

- СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение

огнестойкости объектов защиты» (Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151);

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 27 июля 2020 г. № 559;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и

канализация зданий" (Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр);

- СП 51.13330.2011. «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 52.13330.2020«СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (в ред. Приказа Минстроя России от 10.02.2017 №86/пр);

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

- "Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2011)

- Методические указания 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях»;

- МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации инъекционных шприцев однократного применения»;

- Методические указания МУ 2.2.4.706-98/МУ от РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест».

Нормативные ссылки

В ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия

ГОСТ 9941-2022 Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей. Технические условия

ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медноникелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 19249-73 Соединения паяные. Основные типы и параметры

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования

ГОСТ Р 50571.7.710-2023 (МЭК 60364-7-710:2021). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений"

ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

Назначение объекта

Проектируемое педиатрическое отделение

- рассчитано на 9 коек +1 койка интенсивной терапии

- предназначено для обеспечения необходимых условий для оказания, специализированной медицинской помощи, проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий и пребывания пациентов детского возраста, нуждающихся в круглосуточном наблюдении медицинским персоналом, проведении интенсивной терапии, осуществлении изоляции по эпидемическим показаниям.

Общие положения

Проектирование объекта вести в соответствии с требованиями действующих СП, СНиП и СанПиН, порядками оказания медицинской помощи населению применительно к данному объекту и требованиям настоящего медико-технического задания. Возможно предусмореть конструктивные решения по строительству здания необходимо проработать,в том числе из быстровозводимых (модульных) конструкций.

Предусмотреть соблюдение требований, предусмотренных СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Необходима установка кнопки вызова сопровождения, противоскользящего покрытия, мнемосхемы, переговорного устройства для слабослышащих, поручней, санитарных комнат.

Дополнительно к центральным входам в отделение, предусмотреть запасные (эвакуационные) выходы, оборудованные пандусами для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Центральный вход оборудовать дверями, оборудованными тепловой завесой.

В процессе разработки проекта возможны внесения изменений и дополнений в МТЗ посогласованию сторон.

Общие виды работ для всех типов зданий:

- Строительные;

- сантехнические;

- электромонтажные;

- видеонаблюдения;

- водоснабжение,

- водоотведение

- молние защита,

- вентиляция;

- охранно-пожарная сигнализация;

- система пожаротушения;

- система оповещения, управления эвакуацией при пожаре;

- система аварийного электроснабжения и освещения;

- работы по созданию без барьерной среды для маломобильных групп населения;

- теплоснабжение;

- автоматизация систем управления (программно- техническое решение

«Умный щит»;

- компьютеризация;

- телефонизация;

- тревожные кнопки.

Требования к размещению педиатрического отделения

Предусмотреть необходимые мероприятия по исполнению действующего законодательства по созданию безбарьерной среды для инвалидов.

Структура, планировка и оборудование помещений должны обеспечивать поточность технологических процессовобработки оборудования, инвентаря, материалов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Подразделения (помещения) с асептическим режимом не должны быть проходными. Минимальные площади помещений следует принимать согласно СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для защиты от слепящего действия солнечных лучей и перегрева окна, ориентированные на южные румбы горизонта, оборудуются солнцезащитными устройствами (козырьки, жалюзи).

Уровни шума в помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для жилых и общественных зданий.

Дверные проемы в помещениях должны быть шириной от 90 до 120 см (согласно установленным требованиям).

В здании должны быть предусмотрены раздельные туалеты для больных, персонала и лиц с ограниченными возможностями. В туалетах установить вертикальные сушилки для рук «отсекающего типа» типа DysonAirblade АВ 14, предусмотреть антивандальные держатели для туалетной бумаги и флаконов с мылом, датчиками движения. Туалеты для лиц с ограниченными возможностями дополнительно оснастить автоматической доводкой двери.

При палатах должны быть санитарные узлы, оснащенные раковиной, унитазом, душевой установкой. Двери в санузлах для пациентов должны открываться наружу.

Перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок должны быть грызунонепроницаемыми.

На всех входах в здания предусмотреть пандусы, поручни, кнопки вызова помощника, мнемосхемы, переговорное устройство для слабослышащих. Двери на входах в здания должны быть без порогов, доступные для проезда инвалидов колясочников. Предусмотреть санузел для инвалидов, имеющий пандусы, поручни, кнопки вызова помощника.

Предусмотреть соблюдение требований, предусмотренных СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Необходима установка кнопки вызова сопровождения, противоскользящего покрытия, мнемосхемы, переговорного устройства для слабослышащих, поручней.

Здание должно иметь технические помещения с размещением систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, охранно-пожарной сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения, системы пожаротушения.

В кабинетах, где осуществляются восстановительные и диагностические процедуры, предусмотреть сигнализацию для приглашения пациентов на процедуру.

При входе в педиатрическое отделение должен быть шлюз.

Основные требования к внутренней отделке помещений

Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, доступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки
должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтусы или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию. Полы в вентиляционных камерах должны иметь не пылеобразующее покрытие.

В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту помещений и потолка должны быть гладкими, влагостойкими, устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с влажностным режимом (душевых, ванных залах и пр.), в "грязных" помещениях (помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы. В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой на высоту помещения, применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. Фиксация элементов потолков без сдвигания при уборке.

Участки пола на путях движения перед входами на лестницы должны быть оснащены предупредительными контрастно окрашенными поверхностями для обеспечения доступа слабовидящих людей, предупредительными контрастно окрашенными табличками с шрифтом Брайля.

Предусмотреть межкомнатные двери из ПВХ профилей. Окна предусмотреть из ПВХ профилей, поворотных, с противомоскитной сеткой, с покрытием стекол солнцезащитной пленкой или установкой внутренних вертикальных жалюзи из пластика или металла. Для кабинетов старшей медицинской сестрыпредусмотреть установку наружных ролль -ставен с управлением ими из кабинета.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание должно быть оборудовано холодным и горячим водоснабжением, канализацией. Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям СанПиН2.1.3684-21 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды согласно техническим условиям.

Система канализации должна предусматривать полную биологическую очистку и обеззараживание жидких отходов на локальных сооружениях.

На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. В процедурных кабинетах, в иных кабинетах требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, а также в санпропускниках, шлюзах-боксах, и санузлах для персонала необходимо оборудовать умывальникис установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.В кабинетах, где будет проводиться обработка инструментов, следует предусматривать отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины (мойки). Инженерные коммуникаций водоснабжения и водоотведения закрытых коробах.

Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату
и воздушной среде помещений

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, в которых осуществляется медицинская деятельность. Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, исключающую абсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Их следует размещать у наружных стен, под окнами. При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.Зданиедолжно быть оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.Системы механической приточновытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. При эксплуатации систем вентиляции должны быть обеспечены нормативные требования к уровням шума и вибрации. Чистота воздуха, допустимая температура, кратность воздухообмена соответствоватьСП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

При эксплуатации вентиляционных систем должно быть исключено перетекание воздушных масс из "грязных" помещений в "чистые",между палатами, между смежными этажами. В палатах с туалетами устройство систем вентиляции должно исключать возможность перетока воздуха из туалета в палату.

Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания. В асептических помещениях приток должен преобладать над вытяжкой. Забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой очистки.Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях классов чистоты А, Б и В необходимо предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений: душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств и других веществ с резким запахом. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей. Воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования должны иметь внутреннюю не сорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.Приточные и вытяжные решетки должны быть максимально удалены друг от друга в пределах одного помещения.Продухи чердачных и подвальных помещений должны быть защищены от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых.Во всех помещениях класса чистоты А предусматривается скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях возможно размещение воздуховодов в закрытых коробах.

Нагревательные приборы должны иметь поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.

Требования к естественному и искусственному освещению

Помещения с постоянным пребыванием пациентов и персонала должны иметь естественное освещение. Без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата и кратности воздухообмена допускается размещать: технические и инженерные помещения (тепловые пункты, насосные, компрессорные, вентиляционные камеры, дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, помещения персонала (помещения для занятий персонала, помещения отдыха, приема пищи, душевые, санузел), помещения вспомогательных служб (кладовые и хранилища всехвидов, столовые, в том числе для пациентов, санитарные комнаты).

Уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать санитарным нормам и правилам СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Коридоры, используемые в качестве рекреаций, должны иметь естественное торцевое или боковое освещение. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть с сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Во врачебных смотровых кабинетах необходимо предусмотреть настенные или переносные светильники для осмотра больного со спектром света, приближенным к дневному. Рабочие места персонала оборудуются светильниками местного освещения. Необходимо предусмотреть системы аварийного электроснабжения и освещения.

Решения по инженерному оборудованию и обеспечению

Источник теплоснабжения - от центральной котельной, согласно техническим условиям. Мощность определяется проектом, должен быть предусмотрен резервный источник теплоснабжения.

Водоснабжение -согласно техническим условиям. Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, в туалетах, в материнских комнатах при детскомотделении, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.

В кабинетах, где проводится обработка инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка). В буфетных оборудовать 2 моечные ванны (с установкой поливочного гибкого крана) и дополнительную раковину для мытья рук.

На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

Канализация - согласно техническим условиям.Очистка и обеззараживание сточных вод от медицинской организации должна осуществляться на локальных очистных сооружениях, гарантирующих полную биологическую очистку и обеззараживание сточных вод.

Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах.

В санитарных комнатах и санитарных узлах должны быть оборудованы поливочные краны и трапы для слива в полу.

Санитарные комнаты должны быть оборудованы устройствами для обработки и сушки суден, клеенок.

Электрооборудование. Электроснабжение. Слаботочные устройства.

Максимальная мощность электропринимающего устройства определяется проектом. Разработать наружные сети электроснабжения, согласно техническим условиям.

Категории электроприемников по надежности:

- электроприемники реанимации, операционные, противопожарные устройства и охранная сигнализация, освещения безопасности и эвакуационного освещения -I.

- прочие электроприемники - II.

- Вентиляционные установки должны быть в исполнении для медицинских учреждений, что предусматривает использование материалов, стойких, к воздействию стерилизующих средств. Они должны иметь системы резервирования вентиляторов и других важных элементов.

Все используемые материалы должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолета и стойкими к воздействию дезинфицирующих средств.

Использование других материалов не допускается.

Автоматизация систем управления инженерным оборудованием (программнотехническое решение «Умный щит»).

Помещения с постоянным пребыванием пациентов и работников должны иметь естественное освещение.

Без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата и кратности воздухообмена можно разместить помещения и кабинеты, предусмотренные СанПин 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Разработать раздел «Вентиляция и кондиционирование», согласно нормативным документам.

Каждая группа помещений (реанимационные, боксированные помещения,) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, либо вентиляционная система нескольких помещений класса чистоты А должна исключать обратный переток воздуха между помещениями. Эксплуатация вентиляционных систем должна исключать перетекание воздушных масс из помещений класса чистоты Г - в помещения классов чистоты В, Б и А, из помещений класса чистоты В-в помещения классов чистоты Б и А, из помещений класса чистоты Б в помещения класса чистоты А.

В асептических помещениях приток воздуха должен преобладать над вытяжкой.

Во все помещения воздух подается в верхнюю зону. Удаление воздуха должно организовываться из верхней зоны, кроме реанимационных, процедурных, в которых воздух удаляется из двух зон: 40% - из верхней зоны и 60% - из нижней зоны в 60 см от пола.

Предусмотреть систему центрального кондиционирования воздуха в здании корпуса, согласно действующим нормам.

Бокс должен быть оборудован автономной системой вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна быть организована из помещений: душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средстви других веществ с резким запахом.

Воздухообмен в палатах и отделениях должен быть организован так, чтобы не допустить перетекания воздуха между палатами. В палатах с туалетами устройство систем вентиляции должно исключать возможность перетока воздуха из туалета в палату.

Воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования должны иметь внутреннюю не сорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.

Пожарно-охранная сигнализация. Все помещения оборудуются устройствами пожарной сигнализации с выводом на пожарную часть.