|  | УТВЕРЖДАЮ Командир войсковой части 3693 подполковник А.С. Селихов «___» апреля 2025 г. |
| --- | --- |

- Техническое задание

- на сборно-разборный авиационный комплекс для хранения и обслуживания аэродромной техники.

«__» апреля 2025 г.

Наименование объекта:

Сборно — разборный авиационный комплекс для хранения и обслуживания аэродромной техники (пожарное ДЕПО)

Место поставки мобильных зданий:

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин., Гатчинское шоссе д 11., войсковая часть 3693

Назначение и цели использования товаров (результатов выполнения работ, оказания услуг):

Комплекс предназначается для хранения аэродромной техники, размещения личного состава, проведения работ по техническому обслуживанию техники и защиты укрываемого пространства от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра.

План (схема) мобильного здания:

Состав и назначение помещений;

Комплекс предназначается для хранения аэродромной техники, размещения личного состава, проведения работ по техническому обслуживанию техники и защиты укрываемого пространства от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра.

Комплекс представляет собой теплоэффективную сборно-разборную конструкцию с двухскатной крышей для размещения аэродромной техники и пристройки с односкатной крышей для размещения личного состава и обслуживающего персонала.

1. Тамбур

предназначен для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание

2. Кабинет начальника смены. Пункт связи.

предназначен для работы начальника смены, хранения документации, осуществления приема сообщений о пожарах и выдачи сигналов "ТРЕВОГА" дежурному караулу пожарного депо

3. Гардеробная

предназначена для переодевания личного состава дежурной смены в рабочую одежду и хранения личных вещей

4. Комната отдыха

предназначена для отдыха личного состава дежурной смены

5. Помещение ГДЗС

предназначено для обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

6. Техническое помещение

предназначено для размещения имущества и оборудования для организации жизнедеятельности пожарного депо

7. Санузел

предназначен для размещения туалета и душевой кабины

8. Коридор

предназначен для объединения помещений пожарного депо

9. Учебный класс

предназначен для обучения личного состава и проведения лекций по специальной подготовке

10. Кабинет начальника пожарной команды

предназначен для работы начальника пожарной команды и хранения документации

11. Кладовая

предназначена для обеспечения сохранности, правильного содержания и использования, имеющихся в подразделении материально-технических средств

12. Помещение для хранения техники

предназначено для хранения и обслуживания пожарного автомобиля, а так же для хранения и обслуживания пожарных рукавов

7. Комплектовочные ведомости и схемы их расстановки;

рис. 1 Тамбур

1) Электрический щиток — 1 шт.

1

рис 2. Кабинет начальника смены. Пункт связи.

4

4

1

5

1

3

2

3

7

2

3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло офисное с колесами (роликами), с подлокотниками, с подголовником, с газлифтом | шт. | 2 |  |
| 2 | стол | шт. | 2 |  |
| 3 | тумба | шт. | 2 |  |
| 4 | шкаф документации | шт. | 2 |  |
| 5 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 2 |  |
| 6 | жалюзи | шт. | 2 |  |
| 7 | сейф | шт. | 1 |  |

рис. 3 Гардеробная.

4

2

2

1

1

1

1

1

4

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шкаф металл. | шт. | 5 |  |
| 2 | скамья | шт. | 2 |  |
| 3 | жалюзи | шт. | 1 |  |
| 4 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 2 |  |

рис. 4 Комната отдыха.

5

2

2

5

1

3

3

3

3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стол | шт. | 1 |  |
| 2 | кровать двухъярусная | шт. | 2 |  |
| 3 | тумба | шт. | 4 |  |
| 4 | жалюзи | шт. | 1 |  |
| 5 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 2 |  |

рис 5. Помещение для газодымозащитной службы (ГДЗС)

7

1

1

2

3

6

4

1

1

1

6

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стеллаж | шт. | 6 |  |
| 2 | стол | шт. | 1 |  |
| 3 | тумба | шт. | 1 |  |
| 4 | стул | шт. | 1 |  |
| 5 | жалюзи | шт. | 1 |  |
| 6 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 2 |  |
| 7 | Установка для заправки балонов | шт. | 1 |  |

Рис. 6 Техническое помещение.

1

3

2

4

5

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бак из нержавеющей стали | шт. | 1 |  |
| 2 | насосная станция | шт. | 1 |  |
| 3 | накопительный водонагреватель | шт. | 1 |  |
| 4 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 1 |  |

рис. 7 Санузел.

1

2

3

4

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | раковина | шт. | 1 |  |
| 2 | туалет | шт. | 1 |  |
| 3 | душ | шт. | 1 |  |
| 4 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 1 |  |

рис. 8 Коридор.

1

1

1

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 3 |  |

рис. 9 Учебный класс.

4

2

2

1

1

2

2

1

1

6

3

2

5

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | парта | шт. | 4 |  |
| 2 | стул | шт. | 5 |  |
| 3 | тумба | шт. | 1 |  |
| 4 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 2 |  |
| 5 | электрический радиатор 500 Ват | шт. | 1 |  |
| 6 | стол | шт. | 1 |  |

рис. 10 Кабинет начальника пожарной команды.

6

2

3

4

1

4

5

6

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло офисное с колесами (роликами), с подлокотниками, с подголовником, с газлифтом | шт. | 1 |  |
| 2 | стол | шт. | 1 |  |
| 3 | тумба | шт. | 1 |  |
| 4 | шкаф для документации | шт. | 1 |  |
| 5 | шкаф для гардероба | шт. | 1 |  |
| 6 | электрический радиатор 1000 Ват | шт. | 2 |  |

рис. 11 Кладовая.

1

2

1

3

1

1

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стеллаж металлический | шт. | 4 |  |
| 2 | генератор резервного питания | шт. | 1 |  |
| 3 | электрический радиатор 500 Ват | шт. | 1 |  |

рис 12 Помещение для хранения техники.

1

1

1

4

3

4

2

2

1

1

1

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электрический радиатор 2000 Ват | шт. | 6 |  |
| 2 | установка для сушки пожарных рукавов | шт. | 2 |  |
| 3 | Верстак с ящиком для инструментов | шт. | 1 |  |
| 4 | Стеллаж металлический | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка для перекатки рукавов | шт. | 1 |  |

8. Порядок подключения к системам инженерно-технического обеспечения и необходимом способе прокладки сетей:

подключение к электросети сборно — разборного авиационного комплекса для хранения и обслуживания аэродромной техники осуществить воздушными линиями электропередач к трансформаторной подстанции ТП-1137 расстояние до которой составляет 335 метра;

отопление комплекса для хранения аэродромной техники осуществляется электрическими конвекторами различной мощности в зависимости от площади отапливаемого помещения;

для обеспечения авиационного комплекса холодным и горячим водоснабжением предусмотрена установка инженерного оборудования (бак из нержавеющей стали, насосная станция, накопительный водонагреватель, система биологической очистки);

наружные сети канализования и система биологической очистки комплекса хозяйственно-бытовых сточных вод выполнены с установкой септика.

9.Тип и порядок устройства основания соответствующего требованиям, предъявляемым к мобильным зданиям:

Основанием для закладных элементов являются железобетонные блоки стаканного типа, которые поставляются в полной заводской готовности. В которые монтируются колонны здания.

Полы выполнены из дорожных плит. Дорожные плиты выполнены по ГОСТ 21924.0-84. Стяжка пола, далее шлифуется и покрывается специальным составом.

Конструктивная схема здания - рамно-вязевая. Каркас здания представляет собой систему из металлических сплошных рам переменного сечения. Расчетная схема - двухшарнирная рама (шарнирное крепление в опорных узлах).

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается путем устройства поперечных горизонтальных и продольных вертикальных связей. Раскрепление ригелей обеспечивается прогонами покрытия.

Прогоны покрытия выполняются из швеллеров по ГОСТ 8240-97. Крепление прогонов к рамам на болтах с помощью опорных элементов.

Торцевые рамы здания - фахверковые стойки из стальных сварных двутавров.

Для крепления ограждающих вертикальных наружных конструкций предусмотрены стеновые ригели и стойки.

Перечень сопроводительной документации, передаваемой поставщиком при осуществлении сдачи-приемки:

сертификаты соответствия государственным стандартам и техническим условиям, паспорта качества, при предоставлении копии документов, они должны быть заверены Поставщиком.

проектную документацию на Товар (паспорт на поставленное изделие и техническое описание);

инструкции для пользователя Товаром;

исполнительную документацию на инженерные системы, их монтаж и наладку;

сертификаты и паспорта на строительные материалы и конструкции;

акты проверки заземлений;

акты гидравлического испытания, промывки систем, акты скрытых работ;

акт выполненных монтажных и пусконаладочных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Поставщика;

акты исполнения технических условий на подключение к сетям электроснабжения;

акты ввода в эксплуатацию приборов (узлов) учета;

независимые экспертные технические заключения;

другую нормативно-техническую документацию, согласно законодательству Российской Федерации.

Вопросы, подлежащие согласованию в процессе поставки, особенности выполнения поставки и возведения:

Пропуск на объект строительства лиц привлекаемых со стороны поставщика

Изготовление здания согласно техническому заданию

Доставка на место установки и монтажа

Сборка и монтаж здания на подготовленную площадку

(грузоподъемные механизмы учтены)

Расходные материалы, командировочные расходы и другие затраты.

Описание конструкции комплекса.

Несущие элементы выполнены из металлоконструкций. Наружные стены, перегородки и кровля должна быть выполнена из трехслойных металлических панелей. Несущие и ограждающие конструкции – быстровозводимые, заводской готовности. Расчет элементов конструкции выполнены согласно СП.16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81. Величины и характер распределения климатических нагрузок принять по СП.20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.

Конструктивная схема здания – рамно-связевая.

Несущие конструкции состоят из:

- Основных рам, выполненных из сварного симметричного двутавра переменного сечения, воспринимающих основную нагрузку при работе каркаса. Расчетная схема – двухшарнирная рама.

- Несущих конструкций покрытия, состоящих из стальных прогонов из гнутых швеллеров по ГОСТ 8278-83. Крепление прогонов к рамам предусмотрены на болтах с помощью опорных элементов.

- Стропильной системы и вертикальных несущих элементов предусмотренных из стальных рам.

Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса, жесткость их элементов обеспечивается системой поперечных горизонтальных и продольных вертикальных связей.

Для восприятия ветровой нагрузки на торце здания размещаются фахферковые стойки из стальных сварных двутавров.

Прогоны кровли: гнутый швеллер сечением не менее – 160х80х4 мм.

Прогоны стеновые: профильная труба сечением не менее – 80х80х3 мм.

Система ветровых крестовых связей выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х60х4 мм.

Монтажные соединения элементов рам – фланцевые на высокопрочных болтах (не фрикционные). Остаточные деформации фланцев согласно СНИП недопустимы.

Стеновые конструкции комплекса – структурные, трехслойные, стеновые панели с сердечником из конструкционной минеральной базальтовой ваты (сэндвич-панель). Расположение стеновых сэндвич-панелей – горизонтальное.

Узлы соединения сэндвич-панелей заделаны минеральной ватой. Величина шва между сэндвич-панелями не меньше 20 мм. Все соединения между сэндвич-панелями и примыкание к цоколю закрываются фасонными элементами. Установка фасонных элементов выполняется снизу-вверх, в первую очередь устанавливается отлив.

Кровля комплекса металлическая, двухскатная, утепленная. Ограждающие конструкции кровельного покрытия – структурные, трехслойные, стеновые панели с сердечником из конструкционной минеральной базальтовой ваты (сэндвич-панель). Система кровельного покрытия комплектуется фасонным элементом «конек», а также фасонными элементами фронтонов и торцов здания. При этом толщина панелей кровельного покрытия больше толщины стеновых панелей комплекса.

Перегородки в служебных помещениях – структурные трехслойные стеновые панели с сердечником из конструкционной минеральной базальтовой ваты (сэндвич-панель). Расположение стеновых сэндвич-панелей – горизонтальное.

Наружная и внутренняя обшивка панелей – оцинкованная и окрашенная оцинкованная листовая сталь. Цинковое покрытие по ГОСТ 14918-80.

Крепление стеновых и кровельных панелей к каркасу здания осуществляется при помощи самосверлящего крепежа из низкоуглеродистой стали.

Колонны металлокаркаса авиационного комплекса монтируются на основание с использованием закладных элементов.

В комплексе располагаются следующие производственные, служебные и технические помещения:

1. Тамбур.

2. Кабинет начальника смены. Пункт связи.

3. Гардеробная.

4. Комната отдыха.

5. Помещение ГДЗС.

6. Техническое помещение

7. Санузел.

8. Коридор.

9. Учебный класс.

10. Кабинет начальника пожарной команды.

11. Кладовая.

12. Помещение для хранения техники.

Полы в авиационном комплексе выполнены из железобетонных дорожных плит (ГОСТ 21924.0-84). Чистовые полы в помещениях комплекса выполнены согласно пункту 6 настоящего технического задания.

Периметр комплекса представляет собой отмостку из тротуарной плитки с использованием бордюрного камня.

Распашные ворота для въезда аэродромной техники, дверь для входа и выхода в служебные помещения расположены по торцевой стене. Предусмотрено размещение в стене комплекса технического люка для ввода воздушных рукавов авиационного подогревателя. Место установки согласовано с Заказчиком. Вход в служебные помещения оборудован козырьком. Входы в здания оборудованы крыльцом металлическим сварным с навесом.

Произведен монтаж внутреннего электроснабжения, внутреннего и наружного освещения. Распределение электроэнергии осуществлено от вводно-распределительного щита, установленного внутри помещения для хранения техники. Расчетные сечения проводов и номинальные токи автоматических выключателей и устройств защиты выбраны исходя из установленной мощности электроприемников. (ПУЭ, СП 76.13330.2016, СП31-110-2003, ГОСТ Р 50571.3-2009).

Для обеспечения личного состава и персонала авиационного комплекса (пожарного ДЕПО) холодным и горячим водоснабжением предусмотрена установка в техническом помещении бака для холодной воды, насосная станция и накопительный водонагреватель.

В санузле авиационного комплекса предусмотрена установка душевой кабины, унитаза и раковины.

Наружные сети канализования и система биологической очистки комплекса хозяйственно-бытовых сточных вод выполнены с установкой септика.

В поставляемом комплексе предусмотрен контур заземления, внутренние электросети для подключения силового электрооборудования, внутреннего и уличного электроосвещения.

Авиационный комплекс оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации с использованием тепловых и дымовых пожарных извещателей с выводом звукового сигнала на фасад здания. Звуковое давление комбинированного оповещателя – не менее 105 дБ на расстоянии 1 м.

Авиационный комплекс защищен охранной сигнализацией для постановки объекта на охрану и снятия объекта с охраны установлены в кабинете начальника смены. Пункт связи. Звуковое давление оповещателя – не менее 115 дБ.

Звуковые оповещатели охранной и пожарной сигнализации выведены на фасад здания.

Технические характеристики комплекса.

Каркас комплекса – металлический (ГОСТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных конструкций, СНиП II-23-81 «Стальные конструкции», СП 16.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») монтируется на основание, подготовленное Поставщиком. Соединение элементов каркаса – на высокопрочных болтах (ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки»).

Заводские сварные соединения выполнены полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85 или смеси углекислого газа с аргоном по ГОСТ 10157-2016. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70. Изготовление стальных конструкций производится в соответствии с требованиями ГОСТ23118-2012 и СП 53-101-98, сборку – согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

Сборка фланцевых соединений и контроль натяжения болтов производены в соответствии с Руководством по сборке фланцевых монтажных соединений стальных строительных конструкций, Руководством по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.01.01-87».

Металлические конструкции окрашены одним слоем грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 23343-78) на период хранения и транспортировки.

Наружные стены, перегородки и кровлю выполнены из сэндвич-панелей полной заводской готовности с негорючим базальтовым утеплителем. Панели собираются с применением герметизирующих материалов.

Толщина панелей приравнивается к толщине утеплителя.

Цвет наружной стороны стеновых панелей – RAL 9003 (сигнальный белый), цвет внутренней стороны стеновых панелей – RAL 9003 (сигнальный белый), наружные нащельники – RAL 7004 (сигнальный серый).

Цвет наружной стороны кровельных панелей – RAL 7004 (сигнальный серый), цвет внутренней стороны кровельных панелей – RAL 9003 (сигнальный белый), наружные нащельники – RAL 7004 (сигнальный серый).

Комплекс оборудуется двумя распашными воротами с остеклением в верхней части полотен. Одни из ворот комплектуются калиткой. Цвет наружной части ворот – RAL 7004 (сигнальный серый), цвет внутренней части ворот – RAL 9003 (сигнальный белый).

По внутреннему периметру помещения для хранения техники установлены стационарные колесные упоры (отбойники) из трубы диаметром не менее 200 мм. Крепление колесных упоров выполнены с использованием анкеров в ж/б плиты. Произведена окраска упоров в желтый цвет. Произведена парковочная разметка помещения для хранения техники белой износостойкой краской.

Комплекс защищен автоматическими установками пожарной и охранной сигнализации. Звуковые сигналы контрольных приборов выведены на фасад здания (НПБ 110-03, НПБ 104-95, НПБ 88-2001, ПУЭ, ГОСТ 28130-89, СП 5.13130.2009).

Качественные характеристики используемых материалов для изготовления комплекса.

Кровельные панели:

- толщина наружного листа – не менее 0,5 мм;

- огнестойкость – не менее RE 30;

- рабочая ширина – не менее 1 000 мм.

Стеновые наружные панели:

- толщина наружного листа – не менее 0,5 мм;

- огнестойкость – не менее EI 90;

- рабочая ширина – не менее 1 000 мм.

Стеновые внутренние панели:

- толщина наружного листа – не менее 0,5 мм;

- огнестойкость – не менее EI 30;

- рабочая ширина – не менее 1 000 мм.

Оконные конструкции:

- двухкамерный стеклопакет;

- цвет – белый;

- при наличии в окне 2-х створок: одна створка глухая, одна – поворотно-откидная.

Ворота въездные, распашные с калиткой:

- Рама ворот выполнена из профтрубы 60х40 мм и специального профиля для крепления панелей. В одной из створок ворот расположена калитка с механическим замком. Нащельники расположены по периметру ворот, внизу – щетка.

- Стеклопакет – двухкамерный. Профиль стеклопакета – аллюминиевый.

- Ворота изготавливаются из панелей со следующими характеристиками:

- толщина панелей – 40 мм;

- коэффициент теплопроводности - 0,02 Вт/м*К;

- коэффициент теплоотдачи – 0,5 Вт/м2*К;

- диапазон температур для нормальной эксплуатации от -40°C до +100°C;

- наружный цвет – RAL 7004 (серый сигнальный);

- внутренний цвет – сигнальный белый (RAL 9003);

Комплектация:

Количество ворот – 1 шт.

- количество створок – 2 шт.;

- количество петель – 6 шт.;

- поворотная ручка ригеля – 2 шт.;

- упор напольный – 2 шт.;

- ригель – 2 шт.;

- направляющие ригеля – 8 шт.;

- калитка – 1 шт.;

- ручка пластиковая 2-х сторонняя – 1 шт.;

- замок врезной с накладками – 1 шт.

Дверь металлическая входная (калитка на воротах).

- сталь – 08пс;

- врезной цилиндровый замок – 1 шт.;

- замок сувальдного типа – 1 шт.;

- глазок – 1 шт.;

- механическая задвижка – 1 шт.;

- нажимные ручки – 1 комплект;

- резиновый уплотнитель – 1 комплект;

- цвет: RAL 7004 (серый сигнальный);

- доводчик – 1 шт.

Количество дверей металлических входных – 2 шт.

Дверь металлическая однопольная.

- сталь – 08пс;

- врезной цилиндровый замок – 2 шт.;

- нажимные ручки – 2 комплекта;

- резиновый уплотнитель – 2 комплекта;

- цвет: RAL 7004 (серый сигнальный);

- доводчик – 2 шт.

Количество дверей внутренних – 10 шт.

Дверь пластиковая с покрытием ПВХ.

- комплект: дверное полотно, коробка с уплотнителем, ручки, замок, ключевины;

- каркас – пластик;

- покрытие – ПВХ;

- цвет: белая;

Технический люк для ввода воздушных рукавов.

- материал: ПВХ;

Требования к внутренней отделке помещений.

| № | Наименование помещения | Отделка пола | Отделка стен | Отделка потолка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тамбур. | Керамогранит. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 2. | Кабинет начальника смены. Пункт связи. | Линолеум. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 3. | Гардеробная. | Линолеум. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 4. | Комната отдыха. | Линолеум. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 5. | Помещение ГДЗС. | Керамогранит. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Профлист RAL 9003. |
| 6. | Техническое помещение | Керамогранит. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Профлист RAL 9003. |
| 7. | Санузел. | Керамогранит. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Профлист RAL 9003. |
| 8. | Коридор. | Керамогранит. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 9. | Учебный класс. | Линолеум. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 10. | Кабинет начальника пожарной команды. | Линолеум. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Плита потолочная. |
| 11. | Кладовая. | Керамогранит. Плинтус. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Профлист RAL 9003. |
| 12. | Помещение для хранения техники. | Дорожные железобетонные плиты. | Сэндвич-панель RAL 9003. | Сэндвич-панель RAL 9003. |

Технические показатели линолеума.

Основа: жесткий ПВХ;

Горючесть: КМ2;

Наличие высокопрочного антибактериального защитного слоя с чипсовой структурой;

Срок службы: 15 лет.

Должен соответствовать: ГОСТ 30402-96, ГОСТ P51032-97, ГОСТ 12.1.044-89.

Технические показатели керамогранита.

Водопоглощение по ISO 10545-3: 0,5 %;

Морозоустойчивость: –50 оС;

Назначение: напольная плитка;

Тип поверхности: неполированная;

Цвет: серый.

Технические показатели потолков.

Материал – профнастил оцинкованный

Марка: С 08;

Структура поверхности: профилированный;

Тип покрытия: полиэстер;

Окрас сторон: односторонний;

Степень блеска: глянцевый;

Цвет: RAL 9003.

Плита потолочная:

Состав: минеральное волокно;

Тип покрытия: гладкая;

Влагостойкость: наличие;

Коэффициент звукопоглащения: 0,45 AW;

Светоотражение: 80 %;

Теплопроводность: 0,052 – 0,057 Вт/ (м*С);

Показатель звукоизоляции: 34 дБ;

Оттенок: белый.

Силовое и осветительное оборудование.

Электрический распределительный шкаф.

Используется для ввода и распределения электрической энергии, защиты сетей напряжением 230/400 В от короткого замыкания и перегрузки.

Степень защиты – IP 54;

Цвет корпуса: темно-серый;

Материал: сталь;

Количество дверей: 2 шт.;

Замок на дверце: наличие.

Количество – 1 шт.;

Распределительный шкаф оснащен автоматическими выключателями для защиты распределительных (групповых) сетей и автоматического отключения источника питания при появлении сверхтоков. На распределительном шкафу предусмотрен предупреждающий знак по ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», код знака – W08, смысловое значение – «Опасность поражения электрическим током» выполненный из пленочных световозвращающих материалов.

Прожектор наружного освещения.

Мощность: 100 Вт;

Напряжение: в диапазоне 100-240 В;

Цветовая температура: 6500 К;

Световой поток: 8000 Lm;

Тип: светодиодный;

Материал корпуса: алюминий;

Степень влагозащиты: IP65;

Срок службы: 50 000 часов;

Количество, не менее 2 шт.

Светильник внутреннего освещения в помещении хранения техники.

Мощность: 100 Вт;

Напряжение: в диапазоне 100-240 В;

Цветовая температура: 6500 К;

Световой поток: 8000 Lm;

Тип: светодиодный;

Материал корпуса: пластик;

Материал рассеивателя: полистирол;

Срок службы: 100 000 часов;

Количество, не менее 10 шт.

Светильник внутреннего освещения в помещениях персонала.

Напряжение: в диапазоне 176-264 В;

Мощность: 30 Вт;

Степень защиты: IP 40;

Цветовая температура: 5 000 К;

Световой поток: 3 600 Lm;

Тип: светодиодный;

Материал корпуса: сталь;

Материал рассеивателя: полистирол;

Срок службы: 100 000 часов;

Количество, не менее 10 шт.

Светильник внутреннего освещения для технических помещений.

Напряжение: 220 В;

Мощность: 30 Вт;

Степень защиты: IP 65;

Цветовая температура: 5 000 К;

Световой поток: 3 600 Lm;

Тип: светодиодный;

Материал корпуса: пластик;

Материал рассеивателя: полистирол;

Срок службы: 100 000 часов;

Количество, не менее 6 шт.

Ящик с понижающим трансформатором.

Степень защиты: IP 30.

Номинальное первичное напряжение: 220 В;

Номинальное вторичное напряжение: 12 В;

Номинальная мощность: 0,25 кВт;

Тип корпуса: металлический, окрашен эмалью.

Количество – 2 шт.;

Ящик с понижающим трансформатором оснащен однофазным понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, автоматическими выключателями и штепсельной розеткой для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и инструмента.

Светильник переносной.

Предназначен для временного местного освещения рабочей зоны.

Количество ламп: 1 шт.;

Мощность лампы: 60 Вт;

Тип лампы: лампа накаливания;

Тип патрона: E27;

Корпус: пластик.

Защитная сетка: пластик.

Количество – 4 шт.

Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации.

Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии и подачи сигнала тревоги для быстрой и безопасной эвакуации людей и имущества.

Для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения о несанкционированном проникновении в помещения авиационного комплекса предусмотрена установка охранных извещателей.

Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации включает в себя:

Пожарный дымовой извещатель.

Пожарный дымовой извещатель предназначен для противопожарной защиты помещений и для обнаружения загораний, сопровождающихся задымлением в закрытом помещении и формирования извещения о пожаре в шлейф сигнализации приемно-контрольного прибора.

- напряжение питания в диапазоне: 9-30 В;

- ток потребления в дежурном режиме, не более 0,045 мА;

- инерционность срабатывания, не более 9 сек;

- допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12 000 лк;

- чувствительность извещателя в диапазоне  0,05-0,2 дБ/м;

- допустимая скорость воздушного потока, не более 10 м/с;

- помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2012):

- к наносекундным импульсам напряжения – 3степень;

- к электростатическому разряду – 3степень;

- к электромагнитному полю – 3степень;

- способ защиты от поражения электрическим током: 3 класс;

- степень защиты оболочки извещателя:  IP 30;

- максимальная относительная влажность  93 ±1%;

- диапазон рабочих температур: от –45°С  до +55°С;

- средний срок службы, не менее 10 лет.

Пожарный тепловой извещатель.

Пожарный тепловой извещатель предназначен для противопожарной защиты помещений и для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры в закрытом помещении и формирования извещения о пожаре в шлейф сигнализации приемно-контрольного прибора.

- максимальное коммутируемое напряжение, не более 30 В;

- максимальный коммутируемый ток, не более 150 мА;

- тип: 2-х проводный (НЗ);

- температура срабатывания, в диапазоне от 54°С до 70 °С;

- световая индикация: «ПОЖАР»;

- степень защиты: IP22;

- диапазон рабочих температур от –40°С до +50°С.

Ручной пожарный извещатель.

Ручной пожарный извещатель предназначен для ручного включения сигнала тревоги. При включении сигнала посылает тревожный сигнал в шлейф сигнализации.

- напряжение питания по шлейфу сигнализации, в диапазоне 9-28 В;

- ток потребления:

- в дежурном режиме, не более 0,1 мА;

- в режиме «ПОЖАР», не более 25 мА;

- относительная влажность воздуха (при +40оС): 93%;

- средняя наработка на отказ, не менее 60 000 часов;

- степень защиты: IP 41;

- диапазон рабочих температур, от –40°С до +55°С;

- средний срок службы: 10 лет.

Приемно-контрольный прибор.

Приемно-контрольный прибор предназначен для приема и отображения извещений поступающих от пожарных и охранных извещателей по шлейфам сигнализации.

- количество шлейфов сигнализации: 8 линий;

- способ управления режимами работы: кнопки на лицевой панели прибора;

- внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления:RS-485; USB;

- длительность звучания выносного звукового оповещателя: 5 мин.;

Напряжение на клеммах для подключения шлейфов сигнализации:

- в дежурном режиме, в диапазоне: 15,3 - 18,7 В;

- при разомкнутом состоянии: 22 В;

Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме: 3 мА;

Номинальное сопротивление выносного резистора: 7,5 кОм;

Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, не более 220 Ом;

Параметры информационных выходов:

- кол-во выходов типа «Открытый коллектор»: 3;

- кол-во выходов типа «Сухой контакт»: 3;

Максимально допустимые токи и напряжения:

- на выходе «звуковой оповещатель»:  12В/500мА;

- на выходе «световой оповещатель»:  12В/500мА;

- выход для питания извещателей: 12В/500мА;

- релейного выхода: 120В/2А;

Напряжение питания:

- от сети переменного тока, в диапазоне: 135-242 В;

- от внешнего источника питания: 12 В;

- от дополнительного источника: 12 В;

Ток потребления:

- при питании от дополнительного источника питания: 160 мА;

- при питании от встроенного аккумулятора: 160 мА;

Потребляемая мощность от сети переменного тока: 12 ВА;

Кол-во устанавливаемых аккумуляторов: 1 шт.;

Емкость аккумулятора: 4,5 Ач;

Материал корпуса: пластик;

Степень защиты: IP20;

Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50.

Охранный извещатель.

Охранный извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов реле.

- питание извещателя в диапазоне: 8,5 – 16 В;

- ток потребления в дежурном режиме: 12 мА;

- ток потребления в режиме «тревога»: 16,5 мА;

- время готовности извещателя: 60 сек;

- скорость обнаружения в пределах: 0,3-3 м/сек;

- выход реле (60 В, 100 мА, 16 Ом): норм. замк.;

- выход тампера (10 Ом): норм. замк.;

- время тревоги извещателя: 3 сек;

- высота установки в пределах: 2,0 – 2,5 м;

- оптическая помехозащищенность, не менее 6 500 люкс;

- диапазон рабочих температур: от – 30°C до +60°C;

- диапазон температур хранения: от – 50°C до +80°C;

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный предназначен для работы с аппаратурой охранно-пожарной сигнализации, выдачи светового и звукового оповещения.

- тип светового оповещателя – комбинированный, постоянного свечения;

- цвет корпуса – белый;

- цвет свечения – красный;

- уровень звукового давления: 105 дБ;

- напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 13,8 B;

- ток потребления: 130 мА;

- степень защиты: IP41;

- диапазон рабочих температур: от –50°С до + 40°С.

Голосовой оповещатель

Оповещатель комбинированный предназначен для работы с аппаратурой  звукового оповещения.

Специальное оборудование.

Прибор для проверки параметров ДАСВ в помещении ГЗДС

- Прибор Конрад 01Д для проверки параметров ДАСВ

Установка для сушки пожарных рукавов

Установка для сушки пожарных рукавов предназначена для сушки рукавов всех типоразмеров после нахождения их в работе или после их мойки.

Технические характеристики:

Количество одновременно обрабатываемых рукавов (d51мм/d66мм/d77мм): 2 шт;

Давление воздуха в рукавах в режиме сушки: 0,5 кгс/см2;

Максимальная температура сушки: + 50°С;

Мощность двигателя: 1,5 кВт;

Мощность электронагревателя: 3,0 кВт;

Напряжение питающей сети: 220 В;

Количество установок: 2 шт.

Установка для заправки баллонов сжатым воздухом

Установка компрессорная для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных.

Технические характеристики:

Тип установки: переносная

Рабочее давление, Мпа, при положении переключателя на 20 Мпа не менее: 19,6

Рабочее давление, Мпа, при положении переключателя на 30 Мпа не менее: 29,4

Климатическое исполнение: от +5°С до +40°С

Количество установок: 1

Электроснабжение.

Монтаж электрооборудования, электроустановочных изделий и электропроводки выполняется в соответствии с СП 76.13330.2016 и ПУЭ. Заземление электрического оборудования и молниезащита комплекса выполняются в соответствии с РД 34.21.122-87.

Электроосвещение помещений, электропитание технологического и электротехнического оборудования осуществляется от вводно-распределительного электрического щита. На электротехнический силовой шкаф предусмотрен предупреждающий знак по ГОСТ Р 12.4.026-2015, выполненный из пленочных световозвращающих материалов. Код знака – W08, смысловое значение – «Опасность поражения электрическим током».

В качестве резервного источника питания предусмотрена поставка дизельной генераторной установки со следующими характеристиками:

Номинальная мощность: 12 кВт;

Максимальная мощность 13,75 кВт;

Напряжение: 230/400 В;

Число фаз: 3;

Частота: 50 Гц;

Объем топливного бака: 25 л;

Топливо: дизельное топливо;

Система охлаждения: воздушная.»

Вентиляция.

При оснащении комплекса системой приточно-вытяжной вентиляции предусмотрен ручной запуск вентиляторов приточно-вытяжных систем. Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-89. Размеры и конструкции воздуховодов приняты по ВСН 353-86. В техническом помещении предусмотрено окно 0,5х0,5 м, стеклопакет двухкамерный.

Отопление.

Отопление комплекса для хранения аэродромной техники осуществляется электрическими конвекторами различной мощности в зависимости от площади отапливаемого помещения.

Для кондиционирования установлена сплит-система настенного типа в следующих помещениях:

1. Кабинет начальника пожарной команды

2. Кабинет начальника смены. Пункт связи

3. Комната отдыха

4. Учебный класс

Электроконвектор предназначен для обогрева помещений путем естественной конвекции и рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Конвекторы электрические оснащены электронным термостатом и кронштейнами для монтажа на стену, а также удовлетворяет следующим требованиям:

Напряжение: 220/230 В;

Степень защиты: IP24;

Термостат: электронный;

Управление: механическое;

Варианты монтажа: настенный;

Защитные функции: защита от мороза, отключение при перегреве, влагозащитный корпус.

Количество обогревателей мощностью 500 Вт, не менее 2 шт.

Количество обогревателей мощностью 1000 Вт, не менее 17 шт.

Количество обогревателей мощностью 2000 Вт, не менее 6 шт.

Водопровод и канализация.

Для обеспечения авиационного комплекса (пожарного ДЕПО) холодным и горячим водоснабжением предусмотрена установка инженерного оборудования:

Бак из нержавеющей стали

- сталь: AISI 304;

- комплектность: съемная крышка с ручкой, патрубки, ребра жесткости.

Насосная станция

- максимальная мощность: 850 Вт;

- максимальная температура жидкости: 55°C;

- максимальное рабочее давление: 6 бар;

- диаметр патрубков: входного/выходного: 1"/1";

- напряжение питания: 220-240 В;

- частота: 50 Гц;

- номинальный ток: 3,6 А;

Накопительный водонагреватель

- напряжение сети: 220 В;

- мощность: 2 кВт;

- максимальная t нагрева воды, 75°C;

- тип ТЭНа: мокрый;

- количество ТЭНов: 1 шт.;

- материал бака: сталь;

- время нагрева на 45 °C: не более 65 мин;

- максимальное давление воды: 7 бар;

- управление: механическое;

- степень защиты от воды: IPX4;

- предохранительный клапан: наличие;

- способ крепления: настенный.

Система биологической очистки

Система биологической очистки предназначена для канализации и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и удовлетворять следующим требованиям:

- производительность, в диапазоне от 1,0 до 1,6 м3/сутки;

- максимальный залповый сброс: 350 л;

- диаметр вх./вых. патрубков: 110 мм;

- мощность: 30 Вт.

Допускается, при проверке готовых изделий, изменение массы в пределах: от 0 до ±5 %, габаритных показателей, мм: от 0 до ±5, электрических и временных показателей: от 0 до ±2,5%.

Значения показателей, имеющие несколько значений (вариативность), в том числе, максимальные и (или) минимальные значения показателей:

| Показатели (характеристики, параметры, требования) | Значение показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры комплекса (наружные) – длина | 14 640 | мм |
| Габаритные размеры комплекса (наружные) – ширина | 12 240 | мм |
| Высота стен в помещении для размещения техники | 5 500 | мм |
| Высота стен в помещениях для размещения личного состава | 2 750 | мм |
| Толщина стеновых панелей для стеновой конструкции комплекса | 120 | мм |
| Толщина стеновых панелей для перегородок в служебных помещениях | 50 | мм |
| Толщина панелей для кровельного покрытия конструкции комплекса | 150 | мм |
| Толщина оцинкованной стали для обшивки панелей | 0,5 | мм |
| Класс толщины цинкового покрытия оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 для обшивки панелей | первый |  |
| Минимальная толщина цинкового покрытия оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 для обшивки панелей | 18 | мкм |
| Максимальная толщина цинкового покрытия оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 для обшивки панелей | 40 | мкм |
| Толщина самосверлящего крепежа для крепления стеновых и кровельных панелей | 5,5 | мм |
| Ширина отмостки по периметру комплекса | 600 | мм |
| Плотность минеральной ваты стеновых панелей | 105 | кг/м3 |
| Площадь остекления в верхней части распашных ворот | 4,8 | м2 |
| Ширина белых полос, обозначающих стоянку автомобилей | 0,1 | м |
| Расчетная теплопроводность кровельных панелей | 0,05 | Вт/м2*К |
| Масса кровельной панели | 25 | кг/м2 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче кровельной панели | 2,92 | м2*оС/Вт |
| Расчетная теплопроводность стеновых наружных панелей | 0,048 | Вт/м2*К |
| Масса стеновых наружных панелей | 22 | кг/м2 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче стеновых наружных панелей | 2,43 | м2*оС/Вт |
| Расчетная теплопроводность стеновых внутренних панелей | 0,048 | Вт/м2*К |
| Масса стеновых внутренних панелей | 14,46 | кг/м2 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче стеновых внутренних панелей | 1,28 | м2*оС/Вт |
| Габаритные размеры оконного блока ПВХ в служебных помещениях – ширина | 1 240 | мм |
| Габаритные размеры оконного блока ПВХ в служебных помещениях – высота | 1 540 | мм |
| Габаритные размеры оконного блока ПВХ в помещении для хранения техники – ширина | 1950 | мм |
| Габаритные размеры оконного блока ПВХ в помещении для хранения техники – высота | 1240 | мм |
| Монтажная глубина профиля оконного блока ПВХ | 60 | мм |
| Количество оконных блоков ПВХ | 11 | шт |
| Габаритные размеры ворот въездных (с калиткой) – ширина | 4 000 | мм |
| Габаритные размеры ворот въездных (с калиткой) – высота | 4 000 | мм |
| Габаритные размеры калитки – ширина | 800 | мм |
| Габаритные размеры калитки – высота | 1 900 | мм |
| Габариты проема для двери входной – ширина | 900 | мм |
| Габариты проема для двери входной – высота | 2 000 | мм |
| Толщина наружного листа двери входной | 1,2 | мм |
| Толщина внутреннего листа двери входной | 1,0 | мм |
| Толщина материала коробки для двери входной | 2,0 | мм |
| Габариты коробки для двери входной – ширина | 1 050 | мм |
| Габариты коробки для двери входной – высота | 2 125 | мм |
| Габариты полотна для двери металлической однопольной – ширина | 800 | мм |
| Габариты полотна для двери металлической однопольной – высота | 2 000 | мм |
| Толщина наружного листа двери металлической однопольной | 1,2 | мм |
| Толщина внутреннего листа двери металлической однопольной | 1,0 | мм |
| Толщина материала коробки для двери металлической однопольной | 2,0 | мм |
| Габариты коробки для двери металлической однопольной – ширина | 850 | мм |
| Габариты коробки для двери металлической однопольной – высота | 2 025 | мм |
| Габаритные размеры полотна для двери МДФ с покрытием ПВХ – ширина | 800 | мм |
| Габаритные размеры полотна для двери МДФ с покрытием ПВХ – высота | 2000 | мм |
| Габаритные размеры полотна для двери МДФ с покрытием ПВХ – толщина | 40 | мм |
| Толщина металла технического люка для ввода воздушных рукавов | 0,8 | мм |
| Габаритные размеры технического люка – ширина | 700 | мм |
| Габаритные размеры технического люка – высота | 400 | мм |
| Габаритные размеры технического люка – толщина | 60 | мм |
| Площадь кабинета начальника смены (пункта связи) | 10,1 | м2 |
| Площадь помещения для хранения техники | 66 | м2 |
| Площадь комнаты отдыха | 10,67 | м2 |
| Площадь гардеробной | 10,67 | м2 |
| Площадь помещения ГДЗС | 10,67 | м2 |
| Площадь учебного класса | 15 | м2 |
| Площадь кабинета начальника пожарной команды | 10 | м2 |
| Площадь кладовой | 7,2 | м2 |
| Площадь технического помещения | 5 | м2 |
| Площадь санузла | 5,64 | м2 |
| Площадь коридора | 22,5 | м2 |
| Площадь тамбура | 1,88 | м2 |
| Толщина линолеума | 2,3 | мм |
| Защитный слой линолеума | 600 | мкм |
| Вес 1 м2 линолеума | 2,4 | кг |
| Габаритные размеры керамогранита – ширина | 300 | мм |
| Габаритные размеры керамогранита – длина | 300 | мм |
| Габаритные размеры керамогранита – толщина | 8 | мм |
| Устойчивость к глубокому истиранию керамогранита (ГОСТ 27180-2001) | 0,18 | г/см2 |
| Толщина профиля С8 (для потолка) | 0,5 | мм |
| Высота волны профиля С8 (для потолка) | 8 | мм |
| Толщина покрытия профиля С8 (для потолка) | 25 | мкм |
| Габаритные размеры плиты потолочной – ширина | 600 | мм |
| Габаритные размеры плиты потолочной – длина | 600 | мм |
| Габаритные размеры плиты потолочной – толщина | 12 | мм |
| Габаритные размеры электрического распределительного шкафа – ширина | 620 | мм |
| Габаритные размеры электрического распределительного шкафа – высота | 565 | мм |
| Габаритные размеры электрического распределительного шкафа – глубина | 136 | мм |
| Габаритные размеры – ширина знака «Опасность поражения электрическим током», выполненный из пленочных световозвращающих материалов | 175 | мм |
| Габаритные размеры – высота знака «Опасность поражения электрическим током», выполненный из пленочных световозвращающих материалов | 151,55 | мм |
| Тип пленочных световозвращающих материалов | второй |  |
| Гарантийный срок пленочных световозвращающих материалов | 3 | лет |
| Габаритные размеры прожектора наружного освещения – длина | 310 | мм |
| Габаритные размеры прожектора наружного освещения – ширина | 295 | мм |
| Габаритные размеры прожектора наружного освещения – толщина | 75 | мм |
| Вес прожектора наружного освещения | 1,87 | кг |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения в помещении хранения техники – длина | 1 270 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения в помещении хранения техники – ширина | 150 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения в помещении хранения техники – толщина | 100 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения в помещении персонала – длина | 595 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения в помещении персонала – ширина | 595 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения в помещении персонала – толщина | 40 | мм |
| Вес светильника внутреннего освещения в помещении персонала | 2,4 | кг |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения для технических помещений – длина | 1270 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения для технических помещений – ширина | 150 | мм |
| Габаритные размеры светильника внутреннего освещения для технических помещений – толщина | 100 | мм |
| Вес светильника внутреннего освещения для технических помещений | 2,5 | кг |
| Габаритные размеры ящика с понижающим трансформатором – высота | 150 | мм |
| Габаритные размеры ящика с понижающим трансформатором – ширина | 204 | мм |
| Габаритные размеры ящика с понижающим трансформатором – глубина | 148 | мм |
| Габаритные размеры светильника переносного – диаметр | 110 | мм |
| Габаритные размеры светильника переносного – высота | 260 | мм |
| Длина провода светильника переносного | 10 | м |
| Вес светильника переносного | 0,78 | кг |
| Максимальная дальность обнаружения охранного извещателя | 15,6 | м |
| Угол обзора охранного извещателя | 120 | град |
| Габаритные размеры оповещателя охранно-пожарного комбинированного – высота | 125 | мм |
| Габаритные размеры оповещателя охранно-пожарного комбинированного – ширина | 70 | мм |
| Габаритные размеры оповещателя охранно-пожарного комбинированного – глубина | 165 | мм |
| Вес оповещателя охранно-пожарного комбинированного | 0,7 | кг |
| Габаритные размеры установки для сушки пожарных рукавов – длина | 980 | мм |
| Габаритные размеры установки для сушки пожарных рукавов – ширина | 460 | мм |
| Габаритные размеры установки для сушки пожарных рукавов – высота | 430 | мм |
| Вес установки для сушки пожарных рукавов | 35 | кг |
| Габаритные размеры дизельной генераторной установки – длина | 1000 | мм |
| Габаритные размеры дизельной генераторной установки – ширина | 810 | мм |
| Габаритные размеры дизельной генераторной установки – высота | 768 | мм |
| Вес дизельной генераторной установки | 197 | кг |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 500 Вт – ширина | 384 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 500 Вт – высота | 451 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 500 Вт – толщина | 98 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 1000 Вт – ширина | 458 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 1000 Вт – высота | 451 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 1000 Вт – толщина | 98 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 2000 Вт – ширина | 750 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 2000 Вт – высота | 450 | мм |
| Габаритные размеры обогревателя мощностью 2000 Вт – толщина | 98 | мм |
| Толщина стали бака из нержавеющей стали | 2 | мм |
| Емкость бака из нержавеющей стали | 4 | м3 |
| Максимальная высота подъема насосной станции | 40 | м |
| Максимальная высота всасывания насосной станции | 8 | м |
| Максимальная производительность насосной станции | 3,4 | м3/ч |
| Емкость гидроаккумулятора насосной станции | 24 | л |
| Габаритные размеры насосной станции – длина | 520 | мм |
| Габаритные размеры насосной станции – ширина | 280 | мм |
| Габаритные размеры насосной станции – высота | 665 | мм |
| Вес насосной станции | 16,4 | кг |
| Объем накопительного водонагревателя | 80 | л |
| Габаритные размеры накопительного водонагревателя – длина | 989 | мм |
| Габаритные размеры накопительного водонагревателя – ширина | 281 | мм |
| Габаритные размеры накопительного водонагревателя – высота | 516 | мм |
| Вес накопительного водонагревателя | 25,4 | кг |
| Габаритные размеры системы биологической очистки – диаметр | 1200 | мм |
| Габаритные размеры системы биологической очистки – высота | 2250 | мм |
| Вес системы биологической очистки | 190 | кг |

Расстояние от предполагаемого размещения Сборно — разборного авиационного комплекса для хранения и обслуживания аэродромной техники (пожарного ДЕПО) до  трансформаторной подстанции ТП-1137 составляет 800 метров, что требует дополнительных затрат на прокладку электрического кабеля в целях подключения.

Врио заместителя командира войсковой части 3693 по тылу

майор                                                                                                                                          Е.А. Лопхан