Приложение №____

к Договору №_______________

от «____» __________ 202_  г

Типовая форма технического задания

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Поставка модульного здания

Краснокаменск

2025 г. 
Техническое задание

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования для объекта ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Модульное трёхсекционное здание

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое здание должно быть новым, выпуска не ранее 2025 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленном, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

25.11.10.000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для тепловых тренировок спасателей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По климатическому исполнению ГОСТ 15150-69 для Забайкальского края.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Габаритные размеры здания: - длина не менее 8,44 м; - ширина не менее 4,88 м; - высота не менее 2,5 м; - Общая площадь не менее 41.18 м2.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования отсутствуют

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Наружные стены здания изготавливаются из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 150 мм, наполнитель «Пенопласт», цвет «слоновая кость»; - Каркас из холодногнутых профилей толщиной от 3 мм до 5 мм, труб профильных сечением не менее 40Х40Х3 мм; - Фундамент: Железобетонная цельная плита (толщина не менее 200 мм), основания под плиту из щебня. - Утепление: Под плиту и со всех сторон из экструдированного пенополистирола толщиной не менее 50 мм; - Внутренние перегородки изготавливаются из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм, наполнитель «Пенопласт», цвет «слоновая кость»; - Кровля двускатная, покрытие профлист толщиной не менее 0,45 мм, цвет «шоколад», фасадные элементы – цвет «шоколад» (по согласованию с заказчиком); - Потолок: толщина утепления не менее 200 мм, финишное покрытие ОСБ толщиной не менее 9 мм; - Пол: топпинговый с упрочнённым верхним слоем (от 2мм до 3 мм); - Внутренне пространство разделено на 3 помещения (согласно схеме 1): - Помещение 1 – размеры не менее 4,48х1,7 м; - Помещение 2 – размеры не менее 4,48х3,89 м; - Помещение 3 – размеры не менее 4,48х2,29 м; - С наружной стороны имеется два входа (помещение 1 и 3) оборудованные металлическими дверями с замками шириной не менее 90 см, толщина полотна не менее 60 мм, с наполнителем из минеральной ваты; - Помещение 1 отделено от помещения 2 остекленной перегородкой общим размером не менее 4,0Х2,0 м (стеклянный оконно-дверной блок (одинарный стеклопакет) с дверью посередине (шириной не менее 90 см). - Помещение 2 отделено от помещения 3 перегородкой из панелей имеющую дверной проем шириной не менее 90 см, оборудованный пластиковой дверью. - В помещении 3 установлена руковина со смесителем. - Система отопления: - В помещении 1 и 3 устанавливаются по одному биметалическому радиатору отопления не менее 6 секций; - В помещении 2 устанавливается два биметалических радиатора отопления не менее 12 секций (согласно схеме); - Ввод трубы осуществляется в стену на расстоянии 500 мм от задней стены и 150 мм от уровня потолка; - Разводка отопления внутри здания выполняется согласно схемы 2 металлопластиковой трубой диаметром не менее 32 мм, на вводные трубы устанавливаются шаровые краны – 2 шт. соответствующие диаметру трубы; Схема 2 - Электроснабжение: - Электрическая проводка освещения и розеток выполнена медным кабелем сечением не менее 2,5 мм2; - К месту установки парогенератора должно быть подведена линия напряжением 380 В выполненная медным кабелем сечением не менее 4 мм2; - Устройство защиты: - Устройство защитного отключения УЗО 2Р, 25 А, 30 мА – 1 шт.; - Автоматический выключатель 1Р, 16 А – освещение и розетки; - Автоматический выключатель 1Р, 10 А – вентилятор вытяжки; - Автоматический выключатель 3Р, 32 А – парогенератор; - В помещениях, согласно схеме, устанавливаются светодиодные светильники мощностью не менее 35 Вт, имеющие класс защиты не менее IP65; - В помещениях, согласно схеме, на высоте 90 см устанавливаются розетки, имеющие класс защиты не менее IP54; - По периметру помещения 2 должен быть установлен заземляющий контур; - Для обеспечения вентиляции в наружные стены помещения 2, устанавливаются вентиляторы осевые, шарикоподшипник, производительность не менее 885 м3/час, степень защиты IP 44, мощность электродвигателя не менее 64 Вт, напряжение 230 В, частота 50 Гц; - Подающий вентилятор устанавливается на высоте 70 см от поверхности пола; - Вытяжной вентилятор устанавливается на высоте 40 см от уровня потолка.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Внутренняя отделка помещения должна выполнена из материалов устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности. - Напольное покрытие должно быть выполнено из материалов устойчивым к высоким температурам, повешенной влажности и механическому воздействию.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Требования отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Требования отсутствуют

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Требования отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требования отсутствуют

Подраздел 4.10 Требования к комплектности

1. Стол письменный - 1шт., размерами; - длина не менее 140 см; - ширина не менее 70 см; - высота не менее 70 см; 2. Кресло офисное – 1 шт. 3. Лавка – 2 шт. размерами: - длина не менее 180 см; - ширина не менее 30 см; - высота не менее 43 см.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Транспортная маркировка упаковки должна быть произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» с указанием основных, дополнительных и информационных надписей.

Подраздел 4.12 Требования к упаковке

Конструктивные элементы модульного здания поставляются в упаковке, обеспечивающей пыле- и водонепроницаемость, сохранность при транспортировке, перегрузке и хранении. Документация (п.5.2.), упаковочный лист поставляется в герметичном (водонепроницаемом) пакете с заклейкой или сваркой краёв и уложен вместе с оборудованием и должны строго соответствовать поставляемому оборудованию. Здание и комплектующие упаковываются согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля управления технического контроля. Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Шефмонтаж и ввод в эксплуатацию производятся Поставщиком при участии Заказчика. Оформление акта приемки в эксплуатацию модульного здания производится комиссией, формируемой Заказчиком с участием Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - счет; - счет-фактуру; - товарную накладную-2 экз.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Модульное здание поставляется на место установки в разобранном виде. Транспортирование конструктивных частей здания может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в упаковке предприятия- изготовителя при соблюдении следующих правил: 1. По железной дороге перевозка должна осуществляться в крытых, чистых вагонах. 2. Воздушным транспортом - в герметизированном отсеке. 3. Водным транспортом - в трюме. 4. При перевозке открытым автотранспортом модульное здание должно быть закрыто брезентом. 5. Во всех перечисленных в пунктах 1-4 конструктивные части здания должны быть закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Модульное здание должно храниться под навесом, при температуре окружающего воздуха от - 20°С до +40°С и относительной влажности не более 80% при отсутствии в воздухе пыли, паров, кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации на поставленные ТМЦ / гарантийный срок хранения поставленных ТМЦ (далее – «Гарантийный срок») устанавливается не менее чем 12 (двенадцать) месяцев, который исчисляется с даты приемки ТМЦ Покупателем в установленном Договором порядке, если больший срок не установлен отдельным соглашением Сторон. Если производителем ТМЦ указан иной гарантийный срок (по наработке) или гарантийный срок более чем 12 (двенадцать) месяцев, гарантийным сроком по Договору признается срок, указанный в сопроводительной документации производителя на соответствующие ТМЦ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации к договору поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна поставляться на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ППГХО» | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |
| 2 | ОВГСО | Отдельного военизированного горноспасательного отряда |

.

Приложение №1 к техническому заданию