ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: приобретение и монтаж конструкции модульной, сборно-разборной, быстровозводимой (Быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта).

2. Общие условия поставки:

2.1. Приобретение и монтаж конструкции модульной, сборно-разборной, быстровозводимой (далее – быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта, Товар, Объект) осуществляется в следующие сроки:

2.1.1. Общий срок поставки Товара: с даты заключения контракта по 01.09.2026 г.

2.1.1.1. Срок начала поставки Товара: 01.06.2026 г.

2.1.1.2. Срок окончания поставки Товара: 01.09.2026 г.

2.2.3. График осуществления поставок представлен в Приложении 4 к Техническому заданию.

2.2. Место доставки:

| № п/п | Получатель | Муниципальное образование | Населенный пункт | Тип объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ ПК «Губахинская больница» | Пермский край, г.Губаха | г.Губаха | Быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта |

2.3. Паспорт Объекта.

2.3.1. Макет паспорта Объекта предоставляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания контракта и согласовывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика.

2.3.2. Паспорт Объекта изготавливается и устанавливается Поставщиком до начала монтажа быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта. Образец паспорта Объекта представлен в Приложении 1 к Техническому заданию.

2.3.3. Паспорт Объекта должен быть изготовлен согласно макету и выполнен из баннерной ткани, закрепленной на деревянном или металлическом щите на двух опорах и установлен в непосредственной близости от планируемого расположения быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта.

2.3.4. Паспорт Объекта ориентирован горизонтально, имеет ширину 125 см и высоту 75 см. Запрещено менять фирменные цвета, шрифты, элементы дизайна.

2.3.5. Без установленного паспорта Объекта Поставщик к монтажу быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта не допускается.

2.4. Брендирование представлено в Приложении 2 к Техническому заданию.

План помещений быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта представлен в Приложении 3 к Техническому заданию.

2.5. Применяемые материалы должны быть сертифицированы в Российской Федерации. При сдаче-приемке Поставщик передает Получателю сертификаты и паспорта на используемые материалы и оборудование с реестром передаваемых документов. Отсутствие сертификатов и паспортов является основанием для отказа в приемке.

2.6. При сдаче-приемке Поставщик передает Получателю на бумажном носителе и Заказчику в электронном виде:

- технический (эксплуатационный) паспорт, в составе: схема основания, объемно-планировочные решения и колерное решение фасадов, план перекрытия, описание и разрезы конструктивных элементов быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта, схемы внутренних инженерных сетей с указанием технических характеристик, в том числе: водоснабжение, водоотведение, электрооборудование и электроосвещение, вентиляция, руководство по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке;

- проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- акт измерения сопротивления изоляции и акт (протокол) проверки заземления;

- акт кратности воздухообмена помещений;

- акт огнебиозащитной обработки деревянных конструкций;

- акт обмазочной гидроизоляции свай;

- акт антикоррозийной защиты металлических конструкций;

- сертификаты или документы, подтверждающие соответствие, на все материалы, используемые для монтажа, сборки.

- документы на применяемое оборудование и приборы с гарантийными талонами.

Отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. Технического задания является основанием для отказа в приемке.

2.7. В стоимость быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта включено:

- изготовление и установка паспорта Объекта;

- устройство опорных элементов конструкции (сваи);

- доставка на место установки;

- погрузка, разгрузка;

- монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта;

- быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта;

- монтаж оборудования и материалов, указанных в части 4. «Показатели, характеризующие поставляемый Товар» Технического задания»;

- любые иные расходы поставщика, связанные с осуществлением поставки, монтажа и передачи быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта Заказчику.

3. Дополнительные требования:

3.1. Дополнительные требования к конструкции:

3.1.1. Быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта - на базе блок-модульных контейнеров является изделием полной заводской готовности, предназначенная для обслуживания населения, в том числе маломобильных групп населения.

Каждый блок-контейнер сборно-разборного исполнения и представляет собой независимый самостоятельный автономный элемент в собранном виде. Блок-модули комплектной поставки включают в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской комплектации и поставляются в собранном исполнении. С обеспечением вертикальности колонн, стоек и других элементов;

3.1.2. Быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта - с доступом человека для выполнения ремонтных работ инженерных систем;

3.1.3. Обеспечение стабильного положения быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта - на все время ее эксплуатации;

3.1.4. Быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта при необходимости перемещения подлежит быстрому демонтажу и последующей сборке, без потери геометрических форм, входящих в него помещений. Возможность многократной сборки-разборки;

3.1.5. При необходимости - проведение мероприятий для беспрепятственного контроля, возможности выборочного демонтажа конструкций для оценки качества выполнения скрытых работ.

3.2. Нормативные акты:

Ниже приведен перечень законодательных актов РФ и нормативных документов, использованных при формировании технического задания, быстровозводимая модульная конструкция фельдшерского пункта должна соответствовать требованиям нижеперечисленных законодательных актов РФ и нормативных документов:

3.2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

3.2.2. ГОСТ Р 58760-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия;

3.2.3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3.2.4. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

3.2.5. СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

3.2.6. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

3.2.7. СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования»;

3.2.8. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;

3.2.9. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

3.2.10. ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия»;

3.2.11. ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

3.2.12. СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

3.2.13. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»;

3.2.14. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

3.2.15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

3.2.16. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

3.2.17. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

3.2.18. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

3.2.19. СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

3.2.20. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

3.2.21. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.2.22. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3.2.23. ГОСТ 8568-77. Государственный стандарт Союза ССР. Ленты стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия;

3.2.24. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

3.2.25. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

3.2.26. ГОСТ 23166-2024. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия;

3.2.27. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

3.2.28. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3.2.29. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 8 (в соответствии с ГОСТ Р 51558)).

3.2.30. ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

3.2.31. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 4 от 21.01.2021 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

3.3. Требования к гарантии:

3.3.1. Поставщик гарантирует соответствие комплекта модульных элементов требованиям прилагаемого к контракту технического задания при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, хранения и транспортирования;

3.3.2. Срок гарантии составляет 36 месяцев с даты подписания документа о приемке Товара. Гарантия распространяется на весь объем поставленного Товара включая монтажные работы

3.3.3. Срок эксплуатации составляет не менее 25 лет.

4. Показатели, характеризующие поставляемый Товар:

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь помещений | ≥ 64,64 | Квадратный метр |
| 1.1 | Площадь палаты временного пребывания пациентов | ≥ 7,75 | Квадратный метр |
| 1.2 | Площадь помещения для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств | ≥ 2,75 | Квадратный метр |
| 1.3 | Площадь процедурного кабинета, совмещенного с прививочным | ≥ 10,2 | Квадратный метр |
| 1.4 | Площадь кабинета приема (с гинекологическим креслом/смотровая) | ≥ 17,01 | Квадратный метр |
| 1.5 | Площадь помещения работников с раздевалкой | ≥ 3,48 | Квадратный метр |
| 1.6 | Площадь туалета для медицинских работников | ≥ 2,46 | Квадратный метр |
| 1.7 | Площадь туалета для пациентов | ≥ 4,51 | Квадратный метр |
| 1.8 | Площадь помещения для хранения лекарственных препаратов | ≥ 3,56 | Квадратный метр |
| 1.9 | Площадь тамбура | ≥ 3,24 | Квадратный метр |
| 1.10 | Площадь вестибюля | ≥ 9,68 | Квадратный метр |
| 2 | Высота помещений | ≥ 2.6 | Метр |
| 3 | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 | - |
| 4 | Класс функциональной пожарной безопасности | Ф3.4 | - |
| 5 | Тип основания | Винтовые сваи (для всей модульной конструкции, в том числе: для входной группы) Длина свай - не менее 2,5 м; Глубина погружения свай – не менее 2,1 м; Покрытие свай - обмазочная гидроизоляция | - |
| 6 | Каркас | Сварной стальной сложногнутный профиль; Толщина не менее 3 мм; Геометрическая жесткость каркаса - система вертикальных и горизонтальных связей; Монтаж каркаса - болтовые или сварные соединения, саморезы и заклепки; Покрытие каркаса - антикоррозийная защита (грунтование и окрашивание); Цвет каркаса, угловых, продольных наружных несущих конструкций - ультрамариново-синий (RAL 5002) | - |
| 7 | Пол | Конструкция рамы утепленного пола - стальная рамная конструкция из сложногнутого профиля, лист стальной холоднокатаный; Толщина сварного стального сложногнутого профиля - не менее 3 мм; Толщина листа стального холоднокатаного - не менее 1,2 мм; Покрытие каркаса рамы утепленного пола - антикоррозийная защита (грунтование и окрашивание); Основание пола (для крепления основного покрытия) - в основание каркаса в поперечном направлении вставлен деревянный брус, деревянные конструкции, покрытые огнебиозащитным составом; Ветро-пароизоляционная защитная мембрана - наличие; Утеплитель (между поперечными прогонами) - наличие; Минераловатная плита - на основе базальта ; Толщина - не менее 200 мм; Группа горючести утеплителя - НГ - не горючий; Подложка - фольгированный вспененный полиэтилен; Толщина - не менее 5 мм; Основное покрытие пола - цементно-стружечная плита; Толщина основного покрытия пола - не менее 20 мм | - |
| 8 | Отделочные материалы конструкции пола | Линолеум; Группа горючести - КМ2; Плинтус - ПВХ; Цвет напольного покрытия - не однотонный | - |
| 9 | Конструкция рамы потолка | Сварной стальной сложногнутный профиль; Толщина сварного стального сложногнутого профиля - не менее 3 мм; Покрытие каркаса рамы утепленного потолка - антикоррозийная защита (грунтование и окрашивание); Покрытие - трехслойные стеновые сэндвич-панели заводского изготовления; Мембрана паронепроницаемая - наличие; Утеплитель - минераловатная плита на основе базальта; Толщина утеплителя - не менее 200 мм; Внутренняя (нижняя) поверхность сэндвич-панели - гладкая, обрабатываемая; Цвет покрытия сэндвич-панели - сигнальный белый (RAL 9003); Стыки потолочных сэндвич-панелей - при монтаже уплотняются специальной влагостойкой лентой, морозостойким полиуретановым герметиком; Группа горючести - НГ (не горючий) | - |
| 10 | Угловые несущие конструкции | Стальные угловые стойки; Толщина угловых несущих стоек – не менее 3 мм; Тип соединения угловых несущих стоек - методом сварки или болтовым способом; Покрытие угловых несущих стоек - антикоррозийная защита (грунтование и окрашивание) | - |
| 11 | Стены и перегородки | Трехслойные стеновые сэндвич-панели заводского изготовления; Не заводские стыки сэндвич-панелей - закрыты коньковыми, доборными, угловыми и стыкующими элементами | - |
| 12 | Состав утеплителя | Минераловатная плита на основе базальта | - |
| 13 | Толщина наружных стен | ≥ 150 | Миллиметр |
| 14 | Толщина перегородок | ≥ 80 | Миллиметр |
| 15 | Внутренняя поверхность | Гладкая, обрабатываемая, с отсутствием видимых креплений и сварных швов | - |
| 16 | Цвет | Цвет сэндвич-панелей наружных стен - сигнальный белый (RAL 9003); Цвет сэндвич-панелей внутренних стен и перегородок - сигнальный белый (RAL 9003) | - |
| 17 | Крыша и кровля | Двускатная с покрытием из профилированного листа; Стропильная система крыши - металлические фермы, вертикальные связи, прогоны; Покрытие поверхности стропильной системы - антикоррозийная защита (грунтование и окрашивание); Толщина покрытия из профилированного листа – не менее 0,7 мм; Цвет кровли, фронтонной части - ультрамариново-синий (RAL 5002); Незаводские стыки профилированного листа - закрыты доборными и стыкующими элементами; Снегоудерживающие устройства (на скатах кровли) - наличие, ультрамариново-синий (RAL 5002); Система организованного водоотвода (желоба, водосточные трубы, колена, воронки, слив, заглушки, кронштейны) - наружная по обе стороны скатной кровли; ультрамариново-синий (RAL 5002); Слуховое окно - наличие (с жалюзийной наклонной решеткой); Размер слухового окна - не менее 0,5 х 0,5 м; Количество слуховых окон - 2 | - |
| 18 | Цоколь | Обшивается от уровня нижней части модуля до уровня земли (при необходимости); Материал - трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления, с финишной отделкой профлистом; Утеплитель - минераловатная плита на основе базальта; Цвет - ультрамариново-синий (RAL 5002); Монтажный проем для технического обслуживания сетей (в случае допустимой высоты обшивки цоколя) - наличие (при необходимости); Отлив - оцинкованная планка (с крепежом), ультрамариново-синий (RAL 5002) Проем (при наличии) В раме, на петлях, с ручкой, запорным устройством. Не заводские стыки Закрыты коньковыми, доборными, угловыми и стыкующими элементами | - |
| 19 | Входная группа | Наличие - 1шт. Крепление к каркасу модуля - неразъемное | - |
| 20 | Входная площадка | Наличие – 1 шт.; Сборно-разборная металлоконструкция с антикоррозийной защитой на основании, со ступенями, пандусом и перилами. Не допускается наличие сквозных отверстий в месте примыкания входной группы к модулю. Наличие заглушек на концах труб. Материал входной площадки - лист стальной с рифлением с антикоррозийной защитой и окрасочным покрытием, толщиной 4 мм; Противоскользящее покрытие – наличие; Цвет входной площадки - ультрамариново-синий (RAL 5002); Длина входной площадки - не менее 2,2 м; Ширина входной площадки - не менее 2,2 м; Козырек над входной группой - наличие; Покрытие козырька над входной группой - оцинкованный профилированный лист толщиной не менее 0,7 мм, с системой водостока, желобом, снегозадержанием; Цвет козырька над входной группой - ультрамариново-синий (RAL 5002) | - |
| 21 | Лестница | Наличие - 1 шт.; Покрытие лестницы - лист стальной с рифлением с антикоррозийной защитой и окрасочным покрытием, толщиной не менее 4 мм; Противоскользящее покрытие – наличие; Цвет окрасочного покрытия лестницы - ультрамариново-синий (RAL 5002); Количество ступеней - до уровня земельного участка; Высота ступеней крыльца - одинаковая для всех ступеней, не менее 0,12 м и не более 0,15 м; Ширина ступеней крыльца - одинаковая для всех ступеней, не менее 0,35 и не более 0,4 м; Ширина лестницы – не менее 2,2 м; Подступенок - закрытый из стального листа; Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги; Лестничное ограждение площадки и крыльца со ступенями - двухстороннее из трубы стальной нержавеющей с двухуровневыми поручнями из трубы стальной нержавеющей, у крыльца - с закругленными горизонтальными выпусками на 0,3 м от стойки | - |
| 22 | Пандус | Наличие – 1 шт.; до уровня земельного участка; шириной не менее 1,0 м; Покрытие пандуса - лист стальной с рифлением, с антикоррозийной защитой и окрасочным покрытием, толщиной не менее 5 мм; Противоскользящее покрытие – наличие; Цвет покрытия пандуса - ультрамариново-синий (RAL 5002); Оградительный бортик - высотой не менее 0,05 м, по всей длине пандуса с двух сторон по основанию; Ограждение пандуса - двухстороннее из трубы стальной нержавеющей, диаметром от 0,04 до 0,05м, с двухуровневыми поручнями из трубы стальной нержавеющей, с закругленными выпусками на 0,3 м за границы пандуса; Высота установки верхнего поручня - 900 мм; Высота установки нижнего поручня - 700 мм; Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения - не менее 0,9 м и не более 1,0 м |  |
| 23 | Двери | Наружные входные двери – наличие; противопожарная, двупольная, утепленная, с уплотнителем, заводского изготовления; Предел огнестойкости - не менее EI 60; Материал - сталь с порошковым покрытием; Цвет - ультрамариново-синий (RAL 5002); Размер дверной коробки - не менее 2100*1300 мм; Замок - с ручкой; Комплект ключей - не менее 3х; Доводчик - наличие (на обе створки); Ограничитель - наличие; Уплотнитель - по периметру; Перепад высоты порога - не более 14 мм; Внутренние двери - глухая однопольная; Материал - ПВХ; Высота дверного проема в свету - не менее 2050 мм; Ширина дверных полотен - не менее 900 мм; Уплотнитель - по периметру; Цвет профиля ПВХ, цвет заполнения - белый; Замок - с ручкой; Ограничитель – наличие (на каждую дверь); Перепад высоты порога - без порога; Открывание - в соответствии с планом помещений | - |
| 24 | Окна | Наличие (в каждое помещение, кроме тамбура, вестибюля и помещения для хранения лекарственных препаратов); Вид - поворотно-откидное; Материал - ПВХ; Заполнение - двухкамерный стеклопакет; В туалете для пациентов, в туалете для медицинских работников, в помещении для работников с раздевалкой: размер окон – не менее 1,3х0,4 м; вертикальное расположение; матовый; В остальных помещениях: размер окон - не менее 1,3х1,1 м; вертикальное расположение; Ограничитель на открывание створки – наличие (на каждое окно); Отливы (при необходимости, в зависимости от конструктивных решений) - наружные на каждое окно; Материал отливов - стальные оцинкованные; Покрытие отливов - полиэстер; Подоконник - наличие, на каждое окно; Материал подоконника - ПВХ; Цвет подоконника - сигнальный белый (RAL 9003); Откосы - ПВХ; Москитная сетка - наличие, на каждое окно; Рольставни - наличие, на каждое окно. Наружные антивандальные с электроприводом; Материал - металлические; Цвет - светлых тонов; Управление рольставнями - изнутри, на каждое окно (электропривод); Жалюзи с внутренней стороны окна - наличие, на каждое окно, кроме туалета для пациентов, туалета для медицинских работников, помещения для работников с раздевалкой; Поверхность - обрабатываемая; Цвет жалюзи - светлых оттенков | - |
| 25 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Наличие | - |
| 26 | Отопление | Наличие; Конвекторы электрические, с инвентарными креплениями, брызгозащищенные, с защитой от перегрева. Количество конвекторов - в каждое помещение (кроме тамбура); Мощность конвекторов - в зависимости от объема помещений | - |
| 27 | Вентиляция | Наличие; Вид системы (во всех помещениях, кроме тамбура и вестибюля) – принудительная (осевые бытовые вентиляторы), отдельный выключатель у входа; Производительность бытового, осевого вентилятора с автоматическими жалюзи для вытяжной вентиляции - в зависимости от объема помещений | - |
| 28 | Кондиционирование | Сплит-система; Количество 2 шт. (в кабинете приема (с гинекологическим креслом/смотровой), в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным); Тип крепления внутреннего блока - настенный; Режим работы - охлаждение/обогрев; Пульт дистанционного управления - наличие; Класс энергоэффективности - А; Расположение розеток - рядом с местом установки. Электрическая воздушно-тепловая завеса - с возможностью регулировки мощности; Количество – 1 шт.; Размещение завесы - над входной дверью; Расположение розеток - рядом с местом установки | - |
| 29 | Водоснабжение | Наличие; Расположение трубопровода - внутри помещений, выше уровня пола; Ввод - через пол, с герметизацией и утеплением; Материал трубопровода - полипропилен; Прибор учета воды с обвязкой - наличие; Короба для закрытия труб (с доступом для обслуживания) - наличие (во всех помещениях); Материал коробов - поливинилхлоридный профиль (ПВХ) или стальные; Горячее водоснабжение - накопительный настенный электрический водонагреватель, с регулированием нагрева; Количество – 1 шт., Объем водонагревателя - не менее 80 л; Крепление водонагревателя - с устройством усиленного каркаса от пола; Расположение розетки для водонагревателя - рядом с местом установки водонагревателя; Кран для технических нужд - наличие; Греющий кабель - наличие, на всю длину выпуска с запасом не менее 3 м, розетка для подключения кабеля (отдельный автомат в электрощите); Резервный греющий кабель - наличие, на всю длину выпуска с запасом не менее 3 м, розетка для подключения кабеля (отдельный автомат в электрощите); Спускники для освобождения системы от воды в нижней точке - наличие (на трубопроводах холодного водоснабжения и к водонагревателю); Механический фильтр для воды - наличие (на вводе в быстровозводимую модульную конструкцию) Соединительная муфта - наличие (для соединения с централизованными сетями или скважиной) | - |
| 30 | Канализация | Наличие; Расположение трубопровода - внутри помещений, выше уровня пола; Вывод - через пол, с герметизацией и утеплением; Материал трубопровода - ПВХ; Диаметр труб - 50, 110 мм; Короба для закрытия труб (с доступом для обслуживания) - наличие (во всех помещениях); Материал коробов - поливинилхлоридный профиль (ПВХ) или стальные; Греющий кабель - наличие, на всю длину выпуска с запасом не менее 3 м, розетка для подключения кабеля (отдельный автомат в электрощите); Резервный греющий кабель - наличие, на всю длину выпуска с запасом не менее 3 м, розетка для подключения кабеля (отдельный автомат в электрощите); Вакуумный клапан - наличие; Соединительная муфта - для соединения с централизованными сетями или септиком | - |
| 31 | Сантехнические приборы и оборудование | Количество сантехнических приборов и оборудования: - унитаз МГН – 1 шт. (в туалете для пациентов); унитаз – 1 шт. (в туалете для медицинских работников); - раковина для мытья рук с локтевым смесителем без душевой лейки - 6 шт. (в кабинете приема (с гинекологическим креслом/смотровой), в палате временного пребывания пациентов, в помещении для работников с раздевалкой, в туалете для пациентов, в туалете для медицинских работников, в помещении для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств); - двухсекционная мойка из нержавеющей стали для мытья рук и инструментов с локтевым смесителем без душевой лейки – 1 шт. (в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным); Поручни для унитаза (в туалете для пациентов) - откидные, опорные; Способ крепления - к стене и к полу; Материал - нержавеющая сталь; Поручни для раковины (в туалете для пациентов) - опорные; Способ крепления - к стене и к полу; Материал - нержавеющая сталь; | - |
| 32 | Освещение и электротехническое оборудование | Категория надежности электроснабжения - III (п. 1.2.18 ПУЭ); Наружное освещение входной группы - светодиодный светильник влагостойкий; Расположение наружного светильника - над входной дверью; Управление наружного светильника - выключатель; Расположение выключателя наружного светильника - внутри быстровозводимой модульной конструкции, около входной двери; Освещение туалетов - светодиодный светильник влагостойкий; Управление освещением - выключатель; Расположение выключателя - снаружи у входной двери помещений; Освещение помещений - светодиодный светильник со степенью защиты IP-20 (для остальных помещений); Световой поток - расчет выполняется поставщиком; Управление освещением - выключатели; Вид выключателей - одноклавишные; Расположение выключателей - внутри, у входной двери в помещение; Вид розеток для подключения оборудования - двойные, с заземлением; Кабель для осветительной сети - ВВГнг-LS 3*1.5, проложенный в кабель-каналах; Кабель для силовой сети - ВВГнг-LS 3*2.5, проложенный в кабель-каналах; Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт. Расположение - на стене над дверью, над выходом из вестибюля и тамбура с внутренней стороны помещений; Световое табло «НЕ ВХОДИТЬ» - 2 шт. (в кабинете приема (с гинекологическим креслом/смотровой), в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным); Расположение - над входной дверью снаружи помещения; Обеззараживание воздуха - в присутствии людей; Количество настенных бактерицидных облучателей – 6 шт. (в кабинете приема (с гинекологическим креслом/смотровой), в палате временного пребывания пациентов, в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным, в помещении для работников с раздевалкой, в помещении для хранения лекарственных препаратов, в вестибюле). Количество передвижных бактерицидных облучателей - 1 шт.; Количество ламп в бактерицидном облучателе - не менее 2 шт. | - |
| 33 | Управление | Щит управления на вводе в сборе - прибор учета электроэнергии, автоматические выключатели, вводной автоматический выключатель, устройство защиты отключения; Материал - металл; Расположение - на наружной стене быстровозводимой модульной конструкции; Внутреннее распределительное устройство наличие; в комплекте - дифференциальные автоматические выключатели по розеточным и осветительным группам (каждый автомат замаркирован), схема; Контур заземления, заземление щита управления и внутреннего распределительного заземления - наличие | - |
| 34 | Пожарная сигнализация | Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - наличие | - |
| 35 | Слаботочные сети | Интернет кабель - наличие; Интернет-роутер (маршрутизатор) с креплением к стене - наличие; Интернет-розетки двойные - наличие | - |
| 36 | Брендирование | Наличие | - |

Приложение 2

к Техническому заданию

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

О Б Р А З Е Ц

Приложение 3

к Техническому заданию

Приложение 4

к Техническому заданию

График осуществления поставки

| Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- |
| Устройство опорных элементов конструкции (свай) | с 01.06.2026 г. по 01.07.2026 г. |
| Доставка быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта на место установки, разгрузка | с 02.07.2026 г. по 15.07.2026 г. |
| Монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта | с 16.07.2026 г. по 31.07.2026 г. |
| Монтаж оборудования и материалов, указанных в части 4. «Показатели, характеризующие поставляемый Товар» Технического задания | с 01.08.2026 г. по 31.08.2026 г. |
| Готовность к сдаче товара | 01.09.2026 г. |

Условия исполнения контракта

- Предоставление на согласование Заказчику макета паспорта Объекта осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания контракта;

- Изготовление и установка паспорта Объекта осуществляется Поставщиком с даты согласования макета паспорта Объекта по 31.05.2026 г.