УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

## _____________ К.А. Зернин

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на изготовление и поставку блок-модулей

## для АЗС

| № п/п | Наименование объекта | Спецификация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок-модуль для АЗС | Приложение № 1-2 | Шт. | 3 |

1. Требования к комплектности и транспортированию:

1.1. Блок-модуль заводской готовности доставляется в укомплектованном виде на объект.

1.2. Блок-модуль устанавливается на основание, подготовленное силами заказчика.

2. Требования к поставляемому товару:

2.1. Поставляемое изделие должно быть изготовлено в год поставки и быть новым, не бывшим в употреблении.

2.2. Поставляемое изделие по своему качеству должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТ Р 58759-2019, 58760-2019, 58761-2019, 58762-2019 ТУ, сертификата соответствия в области пожарной безопасности, паспорта продукции. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.

2.3. Гарантийный срок изделия не менее 12 месяцев с даты поставки.

2.4. Блок-модули для АЗС необходимо выполнить согласно характеристик опросного листа №1.

3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

3.1. При передаче здания Поставщик обязуется передать Покупателю все необходимые документы к поставляемому изделию и материалам, паспорта и сертификаты соответствия к комплектующему оборудованию.

3.2. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

4. Требования к безопасности товара:

Поставляемая продукция должна быть при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасна для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц.

5. Базис поставки блок-модулей:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 38.

6. Сроки поставки:

Блок-модули должны быть изготовлены и поставлены в течение 120 календарных дней с момента подписания договора.

Приложение:

- Опросный лист № 1, на 2 л.

- План блок-модуля, на 1 л.

- План размещения электроприборов, на 1 л.

Заместитель генерального директора –

главный инженер	            Иванов О.И.

Начальник управления 	                 Акимова Ю.Ж.

реализации нефтепродуктов

Приложение №1

Опросный лист № 1

блок-модуля для АЗС

Заказчик: АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Юр. адрес: г. Хабаровск, ул. Мухина, д.22

Адрес грузополучателя: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 38

| Наименование | Характеристика, ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество | Шт | 3 |
| Назначение здания | Для хозяйственно-бытовых нужд |  |
| Степень огнестойкости здания | III | Согласовать с заказчиком |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С1 | Согласовать с заказчиком |
| Габариты д*ш*в | 6000х2500х2500 мм | +/-150 мм |
| Общая внутренняя площадь | Не менее 12,5 м2 | Требуется уточнение |
| Климатические условия эксплуатации | От -40˚ до +40˚С |  |
| Соответствие нормативным требованиям | Сертификаты на материалы, паспорт производителя |  |
| Внутренняя высота модуля | Не менее 2200 мм |  |
| Основание | Каркас – сварная рама из профиля листового металла 4мм. Днище основания – оцинкованный профлист С10, толщина 0,9 мм. Обрешетка из досок 100х40 мм с антигрибковой пропиткой. Теплоизоляция – минераловатный утеплитель толщиной не менее 150мм. Внутренняя перегородка – толщина не более 100мм. Основание пола – влагостойкая фанера 18мм. Металлические наружные элементы окрашены масляной краской за 2 раза по грунту. Наличие креплений и крепежей для монтажа основания. | Согласовать с заказчиком |
| Наружные ограждающие конструкции | Клеёная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и 2-х слоев отделки, наружной и внутренней. Тип утеплителя – теплоизоляционные плиты. Толщина утеплителя не менее 100мм. Внутренняя перегородка – толщина стены не более 100мм. Наружная отделка, оцинкованный металл с полимерным покрытием или алюминиевые листы с заводской окраской, толщиной 0,5мм. Цвет наружной отделки: RAL 9003. | Согласовать с заказчиком |
| Кровля | Кровля односкатная, уклон не более 20% в сторону заднего фасада. Металлические наружные элементы окрашены краской: RAL 9003 | Согласовать с заказчиком |
| Внутренняя отделка | Пол – линолеум коммерческий 33 класс. Цвет – коричневый. Напольный плинтус Стены – металлические стеновые панели цвет -белый. Потолки – металлические потолочные панели цвет- белый. | Согласовать с заказчиком |
| Окно | Одностворчатое поворотно-откидное с проветриванием 800х1000 мм. ПВХ, 2-х камерный стеклопакет, 5-ти камерный профиль, цвет –белый – 1 шт. | Размещение согласовать с заказчиком |
| Дверь | Входная противопожарная, оборудованная доводчиками закрытия, одностворчатая утепленная 880х2050 мм, RAL 7035 – 1 шт. | Размещение согласовать с заказчиком |
| Отопление | Электрическое (электроконвекторы напольные мощностью до 2кВт с терморегулятором поставляются в комплекте с модулем - 2 шт.) | Согласовать с заказчиком |
| Кондиционер | Сплит-система с внешним блоком 1 шт, площадь до 20 кв м. Поставляется в комплекте с модулем | Согласовать с заказчиком |
| Электроснабжение | Все электрооборудование должно быть выполнено в строгом соответствии с актуальной редакцией ПУЭ и ГОСТ Р 58761-2019. Электроснабжение здания от внешней электрической сети 380 В, ВРУ накладное на внутреннюю стену здания, предусмотреть технологический проем для герметичного ввода кабельной линии. Расчетная мощность на блок-модуль – не менее 10 кВт. Электропроводка открытая проложенная в кабель-каналах, с установленным распределительным щитом в комплекте с автоматическими выключателями, Марка кабеля ВВГ-нг(А)-LS. | Согласовать с заказчиком |
| Освещение | Соответствует требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Светодиодные панельные светильники 3 шт. | Согласовать с заказчиком |

Заместитель генерального

директора - главный инженер                                                                                        Иванов О.И.

Приложение №2

Размеры и примерный внешний вид блок-контейнера

6000 мм.

6000 мм.

2500 мм.

Приложение №3

План размещения электроприборов

Светильник -

Выключатель -

Розетка двойная

с заземлением –

ВРУ -