Форма технического предложения на поставку блок модулей в количестве 3 шт.

| Наименование | Характеристика, ед. изм. | Примечание | Предложение участника (наименование организации) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | Шт | 3 |  |
| Назначение здания | Для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |
| Степень огнестойкости здания | III | Согласовать с заказчиком |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С1 | Согласовать с заказчиком |  |
| Габариты д*ш*в | 6000х2500х2500 мм | +/-150 мм |  |
| Общая внутренняя площадь | Не менее 12,5 м2 | Требуется уточнение |  |
| Климатические условия эксплуатации | От -40˚ до +40˚С |  |  |
| Соответствие нормативным требованиям | Сертификаты на материалы, паспорт производителя |  |  |
| Внутренняя высота модуля | Не менее 2200 мм |  |  |
| Основание | Каркас – сварная рама из профиля листового металла 4мм. Днище основания – оцинкованный профлист С10, толщина 0,9 мм. Обрешетка из досок 100х40 мм с антигрибковой пропиткой. Теплоизоляция – минераловатный утеплитель толщиной не менее 150мм. Внутренняя перегородка – толщина не более 100мм. Основание пола – влагостойкая фанера 18мм. Металлические наружные элементы окрашены масляной краской за 2 раза по грунту. Наличие креплений и крепежей для монтажа основания. | Согласовать с заказчиком |  |
| Наружные ограждающие конструкции | Клеёная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и 2-х слоев отделки, наружной и внутренней. Тип утеплителя – теплоизоляционные плиты. Толщина утеплителя не менее 100мм. Внутренняя перегородка – толщина стены не более 100мм. Наружная отделка, оцинкованный металл с полимерным покрытием или алюминиевые листы с заводской окраской, толщиной 0,5мм. Цвет наружной отделки: RAL 9003. | Согласовать с заказчиком |  |
| Кровля | Кровля односкатная, уклон не более 20% в сторону заднего фасада. Металлические наружные элементы окрашены краской: RAL 9003 | Согласовать с заказчиком |  |
| Внутренняя отделка | Пол – линолеум коммерческий 33 класс. Цвет – коричневый. Напольный плинтус Стены – металлические стеновые панели цвет -белый. Потолки – металлические потолочные панели цвет- белый. | Согласовать с заказчиком |  |
| Окно | Одностворчатое поворотно-откидное с проветриванием 800х1000 мм. ПВХ, 2-х камерный стеклопакет, 5-ти камерный профиль, цвет –белый | Согласовать с заказчиком |  |
| Дверь | Входная противопожарная, оборудованная доводчиками закрытия, одностворчатая утепленная 880х2050 мм, RAL 7035 – 1 шт. | Согласовать с заказчиком |  |
| Отопление | Электрическое (электроконвекторы напольные мощностью до 2кВт с терморегулятором поставляются в комплекте с модулем - 2 шт.) | Согласовать с заказчиком |  |
| Кондиционер | Сплит-система с внешним блоком 1 шт, площадь до 20 кв м. Поставляется в комплекте с модулем | Согласовать с заказчиком |  |
| Электроснабжение | Все электрооборудование должно быть выполнено в строгом соответствии с актуальной редакцией ПУЭ и ГОСТ Р 58761-2019. Электроснабжение здания от внешней электрической сети 380 В, ВРУ накладное на внутреннюю стену здания, предусмотреть технологический проем для герметичного ввода кабельной линии. Расчетная мощность на блок-модуль – не менее 10 кВт. Электропроводка открытая проложенная в кабель-каналах, с установленным распределительным щитом в комплекте с автоматическими выключателями, Марка кабеля ВВГ-нг(А)-LS. | Согласовать с заказчиком |  |
| Освещение | Соответствует требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Светодиодные панельные светильники 3 шт. | Согласовать с заказчиком |  |
| Требования к комплектности и транспортированию | Блок-модуль заводской готовности доставляется в укомплектованном виде на объект. | Подтвердить |  |
| Требования к поставляемому товару | Поставляемое изделие должно быть изготовлено в год поставки и быть новым, не бывшим в употреблении. | Подтвердить |  |
| Документы подтверждающие качество Товара | Поставляемое изделие по своему качеству должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТ Р 58759-2019, 58760-2019, 58761-2019, 58762-2019 ТУ, сертификата соответствия в области пожарной безопасности, паспорта продукции. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. | Подтвердить |  |
| Гарантийный срок изделия | не менее 12 месяцев с даты поставки | Подтвердить |  |
| Срок поставки | Сентябрь 2026 года | Указать |  |
| Доставка до базиса поставки и разгрузка | Силами поставщика, включена в стоимость товара | Подтвердить |  |

Руководитель организации								/Ф.И.О./

М.П.