Техническое задание

Помещение оператора испытательной станции

Назначение.

Помещение оператора испытательной станции предназначено для создания комфортных условий при работе оператора и обслуживающего персонала на испытательной станции тяговых электрических двигателей, размещения части оборудования испытательной станции (пульт управления, ПК, принтер  и т.п.), выполнения работ по оформлению сопроводительных документов.

Общие требования к помещению оператора.

Габаритные размеры (внешние) (ШхГхВ) - 5400х3700х2600.

Помещение должно обеспечивать акустическую шумоизоляцию от внешней среды.

Должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с расходом не менее 90 м3/ч.

Количество дверей- 1 шт.

Открытие дверей- наружу.

Плоская крыша.

Полом помещения является существующий пол цеха.

Наличие системы климат контроля воздуха- сплит система.

Количество розеток 220В, 16А - 8 шт. (в том числе для системы климат контроля)

Розетки (кроме сплит системы) расположены на высоте не более -600 мм.

Распределительный щиток должен располагаться внутри помещения.

Монтаж электрических цепей внутри помещения производится с использованием настенных кабельных каналов.

Выключатели и розетки наружной установки.

Освещение:

- 2 группы, потолочные светодиодные светильники;

- средняя освещённость - от 300 до500лк;

- цветовая температура- 4000 К;

- наличие управления двумя группами светильников.

Остекление:

- с трёх сторон;

- двойной стеклопакет.

- высота окна (в просвете) не менее 1200 мм.

- расстояние от пола до окна не менее 900 мм.

- расположение остекления- смотри Приложение 1.

На каждой из остеклённых сторон должна быть створка с полным открытием и одним режимом проветривания.

Размер окон согласовывается с изготовителем.

Приложение 1

(справочное)

План помещения оператора испытательной станции

- розетка двухполюсная заземляющим контактом.

- выключатель сдвоенный однополюсный.

- щиток распределительный.

- сплит система

Для формирования ТЗ на изготовление помещения Операторской.

4.3 Операторская с приточно-вытяжной вентиляцией, шумоизоляцией, кондиционированием

Операторская имеет внутренние размеры (ДхШхВ) 6000х3000х2500мм.

Стены и крыша имеют каркас, сваренный из квадратной трубы 50х50х3мм. С наружи каркас обшит сэндвич-панелями толщиной 50мм сплошным слоем.

В операторской предусмотрено две пластиковые двери и два пластиковых окна, приточно-вытяжная вентиляция со встроенным вентилятором, кондиционером, освещением и блоком розеток 220В.