Техническое задание

Наименование объекта: Модульное здание склада хранения ГСМ и ЛВЖ

- Назначение Оборудование предназначено для наземного хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (масла, смазки, герметики) в условиях промышленной площадки. Обеспечение сбора проливов и предотвращения попадания ГСМ в грунт.

2. Габаритные размеры

2.1. Длина 9 000 мм (допустимое отклонение ± 50 мм)

2.2. Ширина 3 000 мм (допустимое отклонение ± 50 мм)

2.3. Высота 2 800 мм (допустимое отклонение ± 50 мм)

3. Требования к конструкции

3.1. Тип Металлический блок-контейнер закрытого типа с двускатной крышей для атмосферного хранения.

3.2. Каркас и обшивка Металлический каркас из профильной трубы (или швеллера), обшитый стальным листом толщиной не менее 2 мм. Конструкция должна обеспечивать жесткость при перемещении краном.

3.3. Внутренний поддон Герметичный поддон (обвалование), исключающий растекание жидкостей. Объем поддона должен быть рассчитан на полный объем хранимой жидкости + 30% (согласно требованиям к аварийным резервуарам, объем аварийной емкости не менее 30% суммарной вместимости).

3.4. Пол Двухслойный: стальной поддон с противоскользящим настилом (рифленый лист) или решетчатый настил для укладки бочек/канистр.

3.5. Ворота/Двери: Двустворчатые распашные ворота на противопожарных петлях (предел огнестойкости не менее EI 60), с запорной арматурой и замками. Ширина проема должна обеспечивать погрузку стандартной бочки (не менее 1,5 м), высота проёма ворот не менее 2-х метров. Дверь 1 шт. на противопожарных петлях (предел огнестойкости не менее EI 60), с запорной арматурой и замками.

3.6. Вентиляция: система приточно-вытяжной вентиляции во взрывозащищённом исполнении. Предусмотреть 100% резерв вентиляторов. Пуск аварийной вентиляции автоматический при достижении 10% НКПР (помимо основного режима). Естественная вентиляция допускается, только через дефлекторы в нерабочее время при неработающей механике, с обязательной установкой огнепреградителей.

3.7. Лёгкосбрасываемые конструкции (ЛСК): В верхней части стен или в покрытии кровли предусмотреть остекление (ЛСК). Площадь ЛСК должна определятся расчётом, но быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 свободного объёма помещения. Применить армированное стекло толщиной 3 мм, которое разрушается при избыточном давлении. Стандартные стеклопакеты не допускаются.

4. Требования к безопасности: будет осуществляться хранение таких веществ как нефрас, толуол и т.д.

4.1. Пожаротушение Контейнер должен быть оснащен:

-автономной и автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми и тепловыми датчиками во взрывозащищенном исполнении, с внешним оповещением (светозвуковая сигнализация), также сигнал должен передаваться на общий пульт пожарной сигнализации.

4.2. Электрооборудование Внутреннее освещение и проводка должны быть во взрывозащищенном исполнении. Выключатели и органы управления — снаружи (вне взрывоопасной зоны).

4.3. Заземление: Контейнер должен быть оснащен болтом (клеммой) заземления с антикоррозийным покрытием и знаком заземления по ГОСТ. Сопротивление растеканию тока не более 4 Ом.

4.4. Огнестойкость: Степень огнестойкости конструкций не ниже класса II. Используемые утеплители и материалы класса горючести НГ (негорючие).

4.5. Молниезащита: Контейнер оснащается системой внешней молниезащиты (молниеприёмная сетка или стержни на кровле) и внутренней системой уравнивания потенциалов. Токоотводы соединяются с общим контуром заземления.

4.6. Металлический настил пола, стеллажи и корпуса оборудования должны быть подключены к контуру заземления для отвода статического электричества. На входе предусмотреть узел снятия статики с персонала (тактильная пластина).

5. Особые требования (опционально)

5.1. Газоанализатор: Количество и места установки датчиков определить расчётом. Должны контролироваться пары толуола и предельных углеводородов. При срабатывании 20% НКПР (порог 1)- включение аварийной вентиляции и светозвуковой сигнализации; 50% НКПР (порог 2)- отключение всех потребителей электроэнергии внутри зоны, кроме искробезопасных цепей КИПиА и вентиляции.

5.2. Поставка в северном исполнении (утепление) для работы при температуре до -50°С, материалы каркаса и обшивки должны соответствовать группе свариваемости и ударной вязкости при низких температурах 9сталь 09Г2С или аналог). Уплотнители дверей и ворот- морозостойкая резина (не ниже -60оС).

5.3 Отопление: только воздушное, совмещённое с приточной вентиляцией, либо электрическое во взрывозащищённом исполнении.

5.4 Установка кондиционера, внутренний блок во взрывозащищённом исполнении (по площади)

5.5 оснащение внутреннего пространства комнатой 1 метр по длине, во всю ширину с пожаро-безопасной дверью.

6. Комплектация

6.1. Документация: паспорт завода-изготовителя на готовое изделие. Инструкция по эксплуатации. Сертификаты соответствия материалов (сталь, утеплитель и т.д.) классу пожарной опасности К0/НГ. Протоколы испытаний электроустановок и молниезащиты. Схема строповки.

7. Маркировка: Нанесение предупреждающих знаков: "Огнеопасно", "Посторонним вход воспрещен", знак заземления, табличка с указанием класса взрывоопасной зоны.

8. Условия работы: Капитальные вложения на 2027 год, через тендер.

8.1. Условия оплаты: постоплата при отгрузке в транспортную компанию.